PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDYNKU GDYŃSKIEGO CENTRUM  FILMOWEGO  WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM POD PLACEM GRUNWALDZKIM 
I ZAGOSPODAROWANIEM PLACU GRUNWALDZKIEGO W GDYNI

Z KOLEJKĄ NA KAMIENNĄ GÓRĘ

Lokalizacja Inwestycji:

Plac Grunwaldzki, Gdynia

Kody zamówienia według CPV:

71200000 - 0 – Usługi architektoniczne i podobne,

71220000 - 6 – Usługi projektowania architektonicznego,

45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45111200 - 0– Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45111291 - 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45000000 - 7 – Roboty budowlane,

45215000 - 7 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej;

45300000 - 0 – Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000 - 3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000 - 0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45314320 - 0 – Instalowanie okablowania komputerowego,

45330000 - 9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45400000 - 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45420000 - 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Autor opracowania:

architekt Tomasz Dąbrowski

Spis zawartości opracowania:

- Część opisowa

- Część informacyjna

Gdynia, wrzesień 2013r.

| GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH |
| --- |
| NR |  | KOD CPV |  |  |  | OPIS |
|  | Grupa | Klasa | Kategoria |  |  |  |
|  | 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 451. | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |
|  | 45100000-8 |  |  |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  |  | 45110000-1 |  |  |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
|  |  | 45120000-4 |  |  |  | Próbne wiercenia i wykopy |
| 452. | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIA OBIEKTU |
| 2.1 | Podłoża i podkłady z zapraw i betonu |  |  |
|  | 45200000-9 |  |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe |
| 2.2 | Betonowanie |  |  |  |  |
|  | 45200000-9 |  |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; |
|  |  |  |  | 45262300-4 |  | Betonowanie; |
|  |  |  |  |  | 45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia; |
| 2.3 | Zbrojenie |  |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; |
|  |  |  |  | 45262300-4 |  | Betonowanie; |
|  |  |  |  |  | 45262310-7 | Zbrojenie; |
| 2.4 | Prefabrykaty |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; |
|  |  |  |  | 45262300-4 |  | Betonowanie; |
| 2.5 | Konstrukcje stalowe |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; |
|  |  |  |  | 45262400-5 |  | Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; |
| 2.6 | Konstrukcje drewniane |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45420000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; |
|  |  |  | 45422000-1 |  |  | Roboty ciesielskie; |
| 2.7 | Roboty murowe |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45262000-1 |  |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; |
|  |  |  |  | 45262500-6 |  | Roboty murarskie |
| 2.8 | Pokrycia dachowe |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45261000-4 |  |  | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; |
|  |  |  |  | 45261100-5 |  | Wykonywanie konstrukcji dachowych; |
|  |  |  |  | 45261200-6 |  | Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów |
|  |  |  |  |  | 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych; |
| 2.9 | Obróbki blacharskie |  |  |  |  |
|  |  | 45260000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; |
|  |  |  | 45261000-4 |  |  | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; |
|  |  |  |  | 45261400-8 |  | Pokrywanie; |
|  |  |  |  |  | 45261420-4 | Uszczelnianie dachu; |
|  |  |  |  | 45261300-7 |  | Kładzenie zaprawy i rynien; |
| 453. | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI |  |  |  |
| 3.1 | Hydroizolacje |  |  |  |  |
|  |  | 45300000-0 |  |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach; |
|  |  |  | 45320000-6 |  |  | Roboty izolacyjne; |
| 3.2 | Izolacje termiczne i akustyczne |  |  |  |
|  |  | 45300000-0 |  |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach; |
|  |  |  | 45320000-6 |  |  | Roboty izolacyjne; |
|  |  |  |  | 45321000-3 |  | Izolacja cieplna; |
|  |  |  |  | 45323000-7 |  | Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych; |
| 454. | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIA OBIEKTU |  |  |
| 4.1 | Ścianki działowe |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45420000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; |
|  |  |  | 45421000-4 |  |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej; |
| 4.2 | Tynki |  |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45410000-4 |  |  |  | Tynkowanie; |
| 4.3 | Okładziny ścienne |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45430000-0 |  |  |  | Pokrywanie podłóg i ścian; |
|  |  |  | 45431000-7 |  |  | Kładzenie płytek; |
|  |  |  | 45432000-4 |  |  | Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; |
|  |  |  |  | 45432200-6 |  | Wykładanie i tapetowanie ścian; |
| 4.4 | Posadzki |  |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45430000-0 |  |  |  | Pokrywanie podłóg i ścian; |
|  |  |  | 45432000-4 |  |  | Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; |
|  |  |  |  | 45432100-5 |  | Kładzenie i wykładanie podłóg; |
| 4.5 | Sufity |  |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45420000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; |
|  |  |  | 45421000-4 |  |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej; |
|  |  |  |  | 45432100-5 |  | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów; |
|  |  |  |  |  | 45421140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien; |
|  |  |  |  |  |  | 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych; |
| 4.6 | Powłoki malarskie |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45440000-3 |  |  |  | Roboty malarskie i szklarskie; |
|  |  |  | 45442000-7 |  |  | Nakładanie powierzchni kryjących; |
|  |  |  |  | 45442100-8 |  | Roboty malarskie; |
| 4.7 | Elewacje |  |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45440000-3 |  |  |  | Roboty malarskie i szklarskie; |
|  |  |  | 45443000-4 |  |  | Roboty elewacyjne; |
|  |  | 45300000-0 |  |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach; |
|  |  |  | 45320000-6 |  |  | Roboty izolacyjne; |
|  |  |  |  | 45321000-3 |  | Izolacja cieplna; |
| 4.8 | Stolarka |  |  |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
|  |  | 45420000-7 |  |  |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; |
|  |  |  | 45421000-4 |  |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej; |
|  |  |  |  | 45432100-5 |  | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów; |
| 4.9 | Pozostałe roboty wykończeniowe |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; |
| 4.10 | Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | 48000000-8 |  |  |  |  | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne |
|  |  | 48800000-6 |  |  |  | Systemy i serwery informacyjne |
|  |  | 48700000-5 |  |  |  | Pakiety oprogramowania użytkowego |
|  |  | 48500000-3 |  |  |  | Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego |
|  |  | 48200000-0 |  |  |  |  |

- PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROGRAMU PFU

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

### 1.   ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

### 2.   SIECI ZEWNĘTRZNE

### 3.  DROGI

4. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5. DANE LICZBOWE INWESTYCJI

2.2. ARCHITEKTURA

2.3. KONSTRUKCJA

2.4. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- KOLEJKA NA KAMIENNĄ GÓRĘ

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS WYMAGAŃ OBEJMUJE:

- WYMAGANIA PODSTAWOWE

- WYMAGANIA OGÓLNE

- OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW;

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE;

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

- INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

2.     SZACUNKOWE ZESTAWIENIE  KOSZTÓW INWESTYCJI GCF,

3.     OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4.     INWENTARYZACJA ZIELENI;

5.     WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH

6.     ZALECENIA KONSERWATORSKIE

7.     INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

8.     INWENTARYZACJA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓREK I CZĘŚCIOWEGO

ODTWORZENIA.

9.     ANALIZA AKUSTYCZNA

10.   KOPIA MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

11.   DOKUMENTACJA RYSUNKOWA RZUTY, ELEWACJE, PRZEKROJE ORAZ WIZUALIZACJE

(WRAZ Z PŁYTĄ CD)

12.   WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ GESTORÓW SIECI, ZDIZ ORAZ DECYZJE

POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

- CZĘŚĆ OPISOWA

### PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROGRAMU:

### DANE OGÓLNE

- RODZAJ INWESTYCJI – budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

- INWESTOR – Gmina Miasta Gdyni

- PROJEKTANT – Arch - Deco sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 41-43

### PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 28 czerwca 2013r.

- Opracowanie konkursowe

- Wytyczne Inwestora

- Polskie normy i przepisy wraz z obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAŁOŻNIA:

2.1.LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakresem opracowania objęta jest działka nr 686/174 opisana w wypisie z ewidencji gruntów jako Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, drogi, tereny mieszkaniowe. Całość o pow. 2,2654 ha.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w reprezentacyjnej strefie Gdyni, u stóp Kamiennej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych dla miasta ciągów pieszych, przestrzeni ogólnodostępnych oraz obiektów generujących znaczący ruch, takich jak Teatr Muzyczny, Muzeum Miasta Gdyni oraz ulica Świętojańska czy Bulwar Nadmorski.

Działka projektowanego obiektu znajduje się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Gdyni, w pobliżu Skweru Kościuszki, Bulwaru Nadmorskiego, Plaży Miejskiej oraz obiektów kulturalnych: Teatru Muzycznego, Muzeum Miasta Gdyni i planowanego Forum Morskiego. Plac Grunwaldzki będący częścią opracowania leży u podnóża Kamiennej Góry - zielonej enklawy Gdyni, a w jego obrębie znajduje się zabytkowa muszla koncertowa, która zgodnie z zapisami planu przewidziana jest do zachowania. Scena muzyczna muszli w związku z zakresem parkingu podziemnego zostanie częściowo rozebrana i odtworzona z dostosowaniem swojej wielkości do nowych parametrów placu.

W części zachodniej placu, przy szpalerze drzew znajduje się budynek toalet publicznych, który przewiduje się do likwidacji. Nową lokalizację ustalono w części podziemnej parkingu ogólnodostępnego. Toalety będą komunikacyjnie połączone z wyjściem na plac i stacją kolejki na Kamienna Górę.

Istniejący wzdłuż ul. Wybickiego podwójny szpaler drzew zostanie zachowany, natomiast część drzew kolidująca z projektowanym budynkiem i wjazdem do garażu zostanie usunięta. Zakres drzewostanu istniejącego i przewidzianego do rozbiórki pokazuje rysunek Zagospodarowania Terenu i dołączona Inwentaryzacja Zieleni.

Przestrzeń objęta opracowaniem nie stanowi spójnej całości, a obecne zagospodarowanie placu nie wykorzystuje potencjału miejsca. Na przedmiotowym obszarze znajduje się szereg elementów oraz wartości niematerialnych wartych zachowania lub podkreślenia.

### 1. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

Priorytetowym założeniem przy tworzeniu koncepcji nowego Placu Grunwaldzkiego było uporządkowanie przestrzeni wraz nadaniem jej uniwersalnego charakteru jako nowoczesnego miejskiego salonu - miejsca spotkań oraz ukształtowania „forum” widowni dla organizowanych imprez muzyczno – widowiskowych ze sceną istniejącej muszli koncertowej. Zaplanowano częściowe zniwelowanie różnic wysokości zarówno pomiędzy placem, a Teatrem Muzycznym, jak i między ulicą Armii Krajowej i ulicą Wybickiego, a projektowaną płytą placu. Takie działanie likwiduje przestrzenne bariery i wtapia plac w otoczenie. Pod placem zaprojektowano ogólnodostępny parking podziemny na 181 miejsc postojowych oraz wydzieloną część pod budynkiem dla potrzeb szkoły na 20 miejsc postojowych. Kontrolowany przez szlabany wjazd i wyjazd z parkingu przewidziano z ul. Wybickiego.

Z parkingu zaplanowano bezpośrednie wejście do niecki przy budynku, będącej otwartą przestrzenią łączącą funkcję parkingową z podziemną komunikacją z Teatrem Muzycznym i pomieszczeniami kondygnacji przyziemia szkoły takimi jak kina studyjne, klub, toalety i inne. Przestrzeń niecki przystosowana jest do organizowania niezależnych imprez i eventów co pozwala na wykorzystanie jej np. pod wynajem.

Szanując kierunki głównych ciągów pieszych i osi widokowych samego placu jak i terenów przylegających zaprojektowano przestrzenie o idealnej skali zgodnej ze skalą człowieka wkomponowujące się w istniejąca tkankę miejsca.

Główne wejście do budynku zaplanowano od ulicy Armii Krajowej, zaś wejście do restauracji zlokalizowano przy głównym ciągu pieszym prowadzącym spod Pomnika Harcerza w stronę morza.. Wyjścia zewnętrzne z garażu przewidziano w pobliżu stacji kolejki na Kamienną Górę ( gdzie zlokalizowano również ogólnodostępne toalety ) oraz w sąsiedztwie Teatru Muzycznego. Przy ulicy Wybickiego, w szpalerze zachowanego zadrzewienia przebiega ścieżka rowerowa. Planuje się delikatne podświetlenie drzewostanu.

Jedną ze "ścian" zamknięcia przestrzennego placu stanowi porośnięta bujną zielenią Kamienna Góra, zaś przeciwległą stronę zamyka szpaler drzew wzdłuż ulicy Armii Krajowej - w projekcie zaplanowano uzupełnienie zadrzewienia w celu uzyskania wrażenia dwóch zielonych "ścian" projektowanego placu.

Trzecią "ścianą" placu jest  monumentalna bryła Teatru Muzycznego. Aby nadać jej przeciwwagę kompozycyjną zdecydowano się na kształtowanie projektowanego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej jako zwartej bryły, wycofanej od ulicy Armii Krajowej, aby

uwypuklić piękną modernistyczną fasadę kamienicy znajdującej się na rogu ulic Wybickiego i Armii Krajowej. Projektowany obiekt domyka kompozycyjnie Plac Grunwaldzki. Dodatkowo podcięto bryłę budynku w parterze i ukształtowano ją tak, aby zaprosić pieszych na plac. Kształt budynku wynika również z chęci uhonorowania i podkreślenia ciągu pieszego i widokowego prowadzącego od strony Pomnika Harcerza do morza. W pobliżu wejścia do budynku zaplanowano wprowadzenie wody, ukierunkowanej w sposób zapraszający pieszych na plac oraz podkreślający wejście do budynku. Dodatkowo przewiduje się oświetlenie fasady, a w szczególności nadwieszenia - ten zabieg wydobywa dynamiczną formę obiektu.

Kierunki ciągów pieszych wraz z przestrzenią „zielonego placu” i forum widowni przed muszlą koncertową zostały wykształcone przez nieregularne geometryczne kształty trawników

ograniczonych od strony ul. Armii Krajowej i Teatru Muzycznego niską zielenią płożącą. Całość ma w odbiorze sprawiać wrażenie zieleni „spływającej” z Kamiennej Góry.

Przy rampie wjazdowej do parkingu podziemnego przewidziano możliwość wjazdu na plac w okolice sceny muszli koncertowej samochodów o masie do 3,5 tony dla obsługi planowanych imprez.

POSADZKI I ODWODNIENIE TERENU

Posadzka Placu Grunwaldzkiego będzie w swoim charakterze elegancka, o szlachetnym wyglądzie i stonowanej kolorystyce w odcieniach jasnych szarości.

Przewiduje się w przeważającej części ciągów placu posadzkę z wielkoformatowych płyt betonowych firmy Libet lub Bruk-Bet lub równoważnych, o wymiarach 100x110cm i gr. 10cm. W części z dostępem dla samochodów ( przy scenie muszli koncertowej ) płytki betonowe Libet lub równoważne o wymiarach 30x30cm i grubości 8cm.

W związku z dużą płaszczyzną odwodnieniową zakłada się odprowadzenie wody z terenów utwardzonych powierzchniowo do odwodnień liniowych. W tym celu należy fugi pomiędzy płytami wykonać jako szczelne zastosowując fugę Sopro PFM lub równoważną o szer. 4cm dla obszarów obciążonych ruchem kołowym oraz 2,5cm dla ruchu pieszego. Co ok. 7m wykonana zostanie dylatacja z wypełnieniem fugą dylatacyjną Sopro Dur HF- D lub równoważną. Odwodnienia powierzchniowe zostały opracowane na bazie rozwiązań f-my Hauraton z zastosowaniem korytek Recyfix PRO 150 lub ACO lub równoważnych.

Z przestrzeni zielonych woda zostanie w miarę możliwości odebrana i odprowadzona powierzchniowo zgodnie ze spadkami płyty stropowej lub skierowana przez strop do parkingu podziemnego. W projekcie przewidziano również zabezpieczenie przed zalaniem terenu wodą spływającą z Kamiennej Góry i zastosowano liniowy odbiór wody korytkami betonowymi u podnóża góry, za muszlą koncertową.

ZIELEŃ

W niecce przy projektowanym budynku na poziomie -1 założono posadzenie jednego drzewa np. Grab Pospolity Fransis Fontaine o regularnym kształcie i koronie ok. 3m średnicy.

Teren Placu Grunwaldzkiego podzielono ciągami pieszymi, które wytworzyły obszary zielone z zieloną trawą do intensywnego użytkowania. We wskazanych polach, na obrzeżach tych obszarów zaplanowano nasadzenia :

- np. kosodrzewina pumilio, róża rabatowa Alladin - odmiana o intensywnym różowym i obfitym kwitnieniu w okresie letnim oraz trawa ozdobna niebiesko-popielata Kostrzewa ,,Eljah Blue” (ew. zielona trawa ozdobna Śmiałek darniowy). Pod trawę niebieską należy zastosować matę przeciwko chwastom i kamień frakcji 32-50mm, róże zabezpieczyć należy matą jw. i korą.

OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA

Walory architektoniczno – przestrzenne Placu Grunwaldzkiego zostaną podkreślone przez dyskretne podświetlenie terenu.

Projekt oświetlenia i iluminacji budynku powinien dobrze się wpisywać  w otaczającą architekturę i przestrzeń. Oświetlenie musi się wpisywać w przemyślaną koncepcję organizacji przestrzeni. Ranga projektu sprzyja sięgnięciu po najnowocześniejsze rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach, także w technice świetlnej.

Prestiż miejsca wymaga zastosowania opraw stosownej, wysokiej jakości, które będę gwarantowały ograniczenie olśnienia, poprawne oddawanie barw, długą żywotność oraz uwzględnią specyfikę tego miejsca.

Zaprojektowano cztery oprawy średniowysokie ( 4,5m ) firmy Bega np. model nr 8965 lub Iguzzini lub równoważny, trzy z nich ustawione w linii prostej równolegle do ściany Teatru Muzycznego, jedna oświetlająca przestrzeń w okolicy dojścia do dolnej stacji kolejki na Kamienną Górę ora oprawy niskie z tej samej serii Bega nr 8458 lub Iguzzini lub równoważne, rozmieszczone nierównomiernie w

obszarach zielonych. Źródło światła opraw niskich skierowane w dół, potęgujące wielkość zielonych przestrzeni i wydobywające piękno niskopłożącej zieleni krzewiastej. W wybranych miejscach planuje się rozmieszczenie czterech opraw Bega świecących asymetrycznie nr 7735 lub Iguzzini lub równoważnych, podświetlających przestrzeń wzdłuż ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wybickiego.

Alternatywnie można zastosować oprawy firmy Viabizzuno np.:

- niskie oprawy do wys. 1m – Cubo Paletto 15 lub równoważne,

- oprawy parkowe średniowysokie – Lucus lub równoważne

W posadzce ciągów pieszych przewiduje się w kilku miejscach wtopienie profili z taśmami LED C1 IP68 Viabizzuno lub równoważnych, które będą miały charakter dekoracyjny. Całości założenia dopełni podkreślenie światłem walorów architektonicznych bryły projektowanego budynku szkoły. Podświetlona zostanie część nadwieszona nad wejściem wraz z wodną niecką np. z zastosowaniem oprawy Viabizzuno M3 Alberto IP67 lub równoważnej, zawierająca zabudowany projektor z możliwością jego regulacji (kąt pod jakim jest skierowany), oraz forum otwarte wraz z drzewem w niecce na poziomie -1. Dyskretnie rozświetlony zostanie również pas zieleni przy scenie łukowej poprzez zastosowanie linii ledowej wzdłuż sceny.

Wszystkie oprawy zostały dobrane tak aby spełniały kryteria niskiego zużycia energii elektrycznej, wysokiej jakości emisji światła o równomiernej jaskrawości plam oraz poprawnego oddawanie barw.

Wykształcone w przestrzeni Placu Grunwaldzkiego ciągi piesze zostaną uzupełnione przez elementy małej architektury takie jak ławki, małe siedziska i kosze na odpadki. Dobrano elementy MM Cite z serii Sinus i Cylindre :

- ławeczka parkowa w konstrukcji stalowej z siedziskiem z blachy perforowanej w kol. czerwonym ( MM Cite Sinus LSN 130 ) lub produkt równoważny,

- siedzisko pojedyncze j.w. ( MM Cite Sinus LSN210 ) lub produkt równoważny,

- kosze na odpadki z korpusem z blachy stalowej i popielnikiem ze stali nierdzewnej ( MM Cite Cylindre CR250 ) lub produkt równoważny

- stojaki na rowery MM Cite Edgetyre STE410 lub produkt równoważny.

Alternatywnie można zastosować elementy małej architektury firmy Zano lub równoważnej.

We wskazanych lokalizacjach na placu rozmieszczono czerpnie/wyrzutnie z parkingu podziemnego wykonane wg technologii np. firmy Jeremias lub równoważnej. Planuje się oprócz wiadomej funkcji tych elementów wykorzystać je do systemu identyfikacji obiektu i przestrzeni przylegających.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŚCIEŻKI ROWEROWE

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, stosując rozwiązania ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, m.in. rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca parkingowe oraz stosując elementy orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, takie jak: płytki fakturowane, plany, makiety i znaki z informacją ryflowaną, itp.

Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi planu oraz obowiązującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni zakłada poprowadzenie ścieżki rowerowej o odpowiednich parametrach technicznych w szpalerze drzew wzdłuż ulicy Wybickiego oraz wzdłuż chodnika ulicy Armii Krajowej. Ścieżki te łączą się z istniejącym już gdyńskim układem ścieżek rowerowych.

### 2. SIECI ZEWNĘTRZNE

W celu zasilnia budynku w ciepło należy wykonać przyłącze ciepłownicze. Moc przyłącza to 450kW.

Przyłącza wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez OPEC Gdyni. Przyłącza projektuje się z rur stalowych preizolowanych, lub innych jeśli wymagać tego będą warunki techniczne.

Ze względu na kolizje projektowanych budynków przewiduje się wykonanie przekładki sieci ciepłowniczej i odsunięcie jej od ścian budynków. Wykonanie przekładki sieci wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

Dla celów nowej koncepcji zagospodarowania terenu, przewiduje się również przebudowę (obniżenie) istniejącej komory ciepłowniczej przy budynku.

PRZYŁACZA WOD. –KAN.

Zasilanie budynków w wodę odbywać się będzie przyłączami wodociągowymi zasilanymi z wodociągu miejskiego znajdującego się w ulicach Armii Krajowej i Wybickiego. Projektuje

się przyłącza z rur PE. Wodomierze montować zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale dotyczącym instalacji wodociągowej.

Odprowadzenie ścieków z budynków odbywać się będzie przykanalikami kanalizacji sanitarnej włączonymi do kolektora d=250 znajdującego się w ulicy Armii Krajowej i Wybickiego.

Przewiduje się wykonanie przyłączy z rur PCV. Włączenie do kanalizacji poprzez studnie rewizyjną wykonana w ulicy.

Na przykanalikach przewiduje się montaż zabezpieczeń przeciwzalewowych zamykanych automatycznie.

Wykonanie przyłączy zgodnie z warunkami PEWIK.

Istniejące przewody wody i kanalizacji znajdujące się na działce przeznaczone do likwidacji.

PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu placu odbywać się będzie przykanalikiem deszczowym do kolektora miejskiego d-800 zlokalizowanego w ulicy Armii Krajowej.

Odprowadzenie wód z budynku GSF do kolektora znajdującego się w ulicy Wybickiego d-400.

Przykanalik projektuje się z rury PCV, a włączenie poprzez studnie rewizyjną.

Szczegóły podłączeń do sieci miejskiej wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDiZ Gdynia.

PRZYŁĄCZA I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Na terenie inwestycji znajdują się kable SN i nn, których usytuowanie koliduje z projektowaną zabudową.

W zakresie opracowania są następujące sieci elektroenergetyczne :

- kabel SN – 15kV nr 1815 – własność Energa SA

- kabel nn – 0,4kV ze stacji T2141p.5 róg ul. Wybickiego i Armii Krajowej – własność Energa SA

- kable oświetlenia terenu – własność ZDiZ Gdynia

Projekty usunięcia kolizji należy zrealizować w oparciu o :

- warunki techniczne przyłączenia budynku szkoły wydane przez Energa SA

- warunki techniczne przyłączenia garażu podziemnego wydane przez Energa SA

- warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez Energa SA

- warunki techniczne przebudowy oświetlenia terenu wydane przez ZDiZ Gdynia

Rozwiązania techniczne przebudowy sieci sn – 15kv nr 1815 i sieci nn – 0,4kV ze stacji T2141p.5 - proponuje się na odcinku kolizyjnym zmianę przebiegu trasy kabla, którą pokazano na rysunku planszy zbiorczej.

Rozwiązania techniczne  przebudowy sieci nn – 0,4kv oświetlenia terenu - projektowana zabudowa kolidować będzie z istniejącymi oprawami i sieciami oświetlenia zewnętrznego terenu. Sieci te podlegać będą demontażowi. Zaprojektowane zostanie nowe oświetlenia zewnętrzne zgodne z

uwarunkowaniami zabudowy w uzgodnieniu z branżą architektoniczną , w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZDiZ. Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZDiZ należy: - zmodernizować i ustalić nową lokalizację dla szafki oświetleniowej obecnie usytuowanej przy muszli koncertowej. Proponowane usytuowanie w pasie ul. Wybickiego. - wykonać nowe oświetlenie ul, Wybickiego od ul. Świętojańskiej do ul. Armii Krajowej. Szczegóły rozwiązania oświetlenia drogowego uzgodnić na etapie projektu budowlanego z ZDiZ Gdynia.

PRZYŁĄCZA I SIECI TELETECHNICZNE

Przyłącza operatorów przewidziano wprowadzić do budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego od strony południowej i doprowadzić do serwerowni zlokalizowanej na poziomie -1.

Okablowanie operatorów zostanie zakończone w naściennych przełącznicach światłowodowych.

Ze względu na kolizję zaprojektowanej infrastruktury ciepłociągowej z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną podziemną różnych gestorów sieci (min Netia, TPSA i Polkomtel) przewidziano przełożenie tej infrastruktury. Wstępne opinie załączono do niniejszej dokumentacji. Szczegółowe rozwiązania zostaną opisane na etapie projektu budowlanego.

### 3. DROGI

Założenie przewiduje modernizację istniejącego układu drogowego i jego uzupełnienie o ścieżki rowerowe przebudowę i modernizację istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie zjazdu na parking podziemny od ulicy Wybickiego. W ciągu ul. Plac Grunwaldzki zaprojektowano zatoki postojowe przeznaczone do równoległego postoju pojazdów (łącznie 9 miejsc postojowych), ciąg pieszy oraz ścieżkę rowerową maksymalnie odsuniętą w planie od dróg samochodowych oraz pieszych. Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowany został na styku ulic Plac Grunwaldzki i Józefa Wybickiego. Podgrzewaną rampę zjazdową na poziom -1 zaprojektowano jako 2 kierunkową (szerokość 6.8m) długości około 40m oraz gradacji nachylenia podłużnego 5 – 15 – 20 %. Kontrolę wjazdu na parking podziemny zapewniono za pośrednictwem dwóch szlabanów zlokalizowanych na wyspie kanalizującej wjazd.

### 4. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| 01U/KD-X ZABUDOWA USŁUGOWA. PARKING PODZIEMNY OGÓLNODOSTĘPNY Powierzchnia terenu – 0,30 ha = 3000 m2 |
| --- |
| PARAMETR | DOPUSZCZALNE W MPZP | ZAPROJEKTOWANE |
| Intensywność zabudowy | do 1,0 | 0,95 |
| Wysokość zabudowy do górnej krawędzi attyki | do 12m, do 3 kondygnacji nadziemnych | 12,0m - 3 kondygnacje nadziemne |
| Powierzchnia zabudowy | do 0,35 powierzchni działki budowlanej 0,35x3000m2 = 1050m2 | 1049,0m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | min. 20% powierzchni działki budowlanej 20%x0,3ha= 600 m2 | Powierzchnia biol. czynna na poziomie terenu: 770,2 m2 Powierzchnia biol. czynna dachu: 50% x 812 m2 = 406 m2 770,2+406=1176,2m2 |
| Ilość miejsc postojowych | Wymagane min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt usługowy. Dodatkowo należy zapewnić min. 50 miejsc postojowych w podziemnym parkingu ogólnodostępnym. Pow. użytk. =1901,5m2x0,03= 57mp+50mp =107mp | 181mp ogólnodostępnych + 20mp przeznaczonych dla centrum filmowego = 201mp |

| 02UK/KD-X USŁUGI KULTURY (Teatr Muzyczny), PLAC PUBLICZNY Dopuszcza się realizację podziemnego parkingu ogólnodostępnego, w tym stanowiącego kontynuację parkingu na terenie 01 U/KD-X |
| --- |
| PARAMETR | DOPUSZCZALNE W MPZP |
| Intensywność zabudowy | nie ustala się |
| Wysokość zabudowy | nie ustala się |
| Powierzchnia zabudowy | nie ustala się |
| Powierzchnia biologicznie czynna | nie ustala się |

### 5. DANE LICZBOWE INWESTYCJI

POW. DZIAŁKI – 22654,0m2

POW. ZABUDOWY – 1049,0m2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA – 1176,2m2

POW. UŻYTKOWA BUDYNKU – 1901,5m2

POW. CAŁKOWITA BUDYNKU – 3719,2m2

POW. CAŁKOWITA WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM – 9171,4m2

POW. NETTO – 2829,9m2

POW. RUCHU – 757,2m2

POW. USŁUGOWA – 241,2m2

KUBATURA CZĘŚCI NADZIEMNEJ – 11051m3

KUBATURA CZĘŚCI PODZIEMNEJ – 26237,5m3

2.2.ARCHITEKTURA

### ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Główną ideą było zaprojektowanie transparentnego układu przestrzennego. Budynek został podzielony na dwie główne strefy funkcjonalne - sale kina studyjnego wraz z klubem dostępne również od zewnątrz z poziomu -1 dzięki zaprojektowanej niecce w placu oraz funkcje związane z edukacyjną działalnością Szkoły Filmowej dostępne z poziomu parteru. Niecka ukształtowana została jako "czerwony dywan" prowadzący do reprezentacyjnego hallu kinowego - zaplanowano schody tarasowe do siedzenia z południową ekspozycją, zaś w samej niecce zaprojektowano drzewo służące cieniem w upalne dni. Hall kinowy znajdujący się na poziomie -1 oraz hall wejściowy w parterze Szkoły Filmowej połączone są atrakcyjną klatką schodową prowadzącą na pierwsze piętro i przestrzennie łączące się z forum studenckim sąsiadującym z aulą szkoły. Owo forum to kontynuacja "czerwonego dywanu" - ukształtowane jako tarasowe schody, podobnie jak w niecce placu. Przestrzeń foyer przed aulą płynnie przechodzi w schody Forum Studenckiego z malowniczym widokiem na Pas Nadmorski Gdyni. Pomieszczenia dyrekcji szkoły, fundacji, halle oraz forum studenckie zlokalizowano z ekspozycją wschodnią z widokiem na morze.

Elewacja budynku projektowanego Centrum Filmowego w Gdyni jest w całości szklana wykonana w technologii strukturalnej fasady oraz. Jej część nieprzezierną stanowią tafle malowanego od wewnętrznej strony na kolor biały szkła, które w zestawieniu z transparentnymi płaszczyznami fasady tworzą geometryczną kompozycję podkreśloną cienkimi liniami podziału elementów elewacyjnych.

Dzięki temu zabiegowi uzyskano wrażenie lekkości i nowoczesności obiektu, który koresponduje z monumentalnym budynkiem Teatru Muzycznego. Zadbano o trwałość

fasady. Szklana elewacja dodaje przestrzenności przez odbicie sąsiadującej zieleni oraz budynków, idealnie wtapiając się w otoczenie, stając się dla niego tłem.

Mając na uwadze widok z Kamiennej Góry, jak i z przyszłej inwestycji jaką ma być kolejka widokowa zadbano o piątą elewację budynku, projektując na dachu zieleń ekstensywną ( maty rozchodnikowe ) wymagającą konserwacji tylko 2 razy w roku.

Przewijający się w koncepcji kolor czerwony, występujący zarówno w niecce placu, jak i podkreślający główne reprezentacyjne przestrzenie obiektu jest ukłonem w kierunku świata filmowo – festiwalowego, gdzie kolor ten chętnie stosowany jest na galach filmowych, takich jak Oskary, Złote Lwy, itp.

Budynek zaprojektowano kierując się hasłem green technology, celem uzyskania maksymalnej energooszczędności. Powyższy efekt osiągnięto poprzez szereg zabiegów i rozwiązań technologicznych: jak wykorzystanie nocnego chłodzenia budynku, systemów oświetlenia z zaawansowanym sterowaniem - czujniki ruchu, ściemnianie, recyrkulacji wody poprzez użycie tzw. szarej wody po biologicznym oczyszczeniu do spłukiwania toalet, system wentylacji poprzez zblokowane urządzenia z wielostopniowym odzyskiem ciepła oraz pompami ciepła.

### UKŁAD FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY

Budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego to obiekt czterokondygnacyjny, z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną, częściowo odsłoniętą, otwartą na przestrzeń niecki dostępnej z poziomu Placu Grunwaldzkiego.

Pod placem Grunwaldzkim zaprojektowano parking podziemny na łączną ilość 201 miejsc postojowych (w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych), z czego 181mp. jest ogólnodostępna, a 20mp. wydzielono niezbędną bramą p. pożarową z przeznaczeniem na potrzeby szkoły. Układ miejsc postojowych i dróg jezdnych został zaprojektowany w sposób bardzo czytelny i prosty w użytkowaniu. W ścianie wschodniej parkingu zaprojektowano połączenie z przewidywanym w tym miejscu przejściem do Teatru Muzycznego. Przejście będzie pełnić również funkcję wyjścia do innej strefy 
p. pożarowej.

W parkingu podziemnym usytuowano pomieszczenia wentylatorni, trafostacji, rozdzielni elektrycznych i ochrony. W tej części zaprojektowano również węzeł toalet publicznych, przeniesionych z poziomu Placu Grunwaldzkiego. Całość została skomunikowana z poziomem 0 schodami otwartymi i skoordynowana z planowaną w tym miejscu docelowo stacją dolną kolejki na Kamienną Górę. Drugie z otwartych wyjść z parkingu usytuowano w części południowo – wschodniej, w pobliżu Teatru Muzycznego. Obydwa wyjścia obsługują windy zewnętrzne np. firmy Kone MonoSpace 500 – 3 lub Orona lub równoważnej.

Parking podziemny został skomunikowany z budynkiem w dwóch miejscach, poprzez nieckę oraz w części wydzielonej dla szkoły.

Na poziomie -1 w budynku zaprojektowano 2 sale kinowe odpowiednio na 48 i 101 osób. Sale obsługiwane będą przez dwupoziomową połączoną schodami kręconymi kabinę projekcyjną. Znajduje się tu również klub z minibarem, całość przeszklona z możliwością otwarcia i wystawienia stolików w niecce przy budynku. Ponadto na tej kondygnacji znajduje się śmietnik, pomieszczenia techniczne, magazynowe ( w tym magazyn rekwizytów ) i węzeł toalet. Wszystkie kondygnacje obsługiwane są w pionie dwoma windami oraz klatką schodową spełniającą wymagania klatki ewakuacyjnej. Pomimo to, dla podniesienia rangi tej kondygnacji zaprojektowano dodatkową klatkę schodową o „rzeźbiarskim” układzie łączącą się z parterem i kondygnacją 1 piętra. Przed klatką wytworzono hol z pomieszczeniem kasowym.

Poziom parteru to kondygnacja gdzie pod nawisem 1 piętra na elewacji północnej zlokalizowano główne wejście do budynku z drzwiami karuzelowymi firmy Besam lub Dorma . Do wejścia naprowadza płytka niecka z wodą, gdzie umieszczone będą źródła światła rozświetlające nadwieszenie i podkreślające wejście. Przy wejściu, w holu głównym znajduje się pomieszczenie recepcji, reprezentacyjna klatka schodowa oraz trzon windowy z klatką ewakuacyjną. Centralne umieszczenie trzonu komunikacji pionowej pozwoliło na redukcję komunikacji poziomej i zastosowanie w budynku tylko jednej klatki ewakuacyjnej.

W części wejściowej zlokalizowano powierzchnię usługową, sklepik dostępny bezpośrednio z zewnątrz kładką nad niecką z wodą. Wzdłuż elewacji zachodniej znajdują się jednoprzestrzenne

powierzchnie o funkcji biurowej do dowolnej aranżacji, przeznaczone pod wynajem. Do tej części prowadzą niezależne wejścia z korytarza dojścia pożarowego z zewnątrz budynku.

Od strony wschodniej i południowej zaprojektowano restaurację z zewnętrznym tarasem sezonowym, z ekspozycją na Plac Grunwaldzki i Teatr Muzyczny. Restauracja obsługiwana jest przez zaplecze na tym samym poziomie z dostawami od strony rampy wjazdowej do parkingu podziemnego.

Znaczną część parteru zajmuje sala kinowa 101 – osobowa, której widownia zaczyna się na poziomie -1. Pomiędzy salą kinową, a trzonem klatkowym zlokalizowano węzeł sanitarny z toaletami damskimi, męskimi i dla niepełnosprawnych.

Na poziomie 1 piętra swój początek ma widownia największej auli dla 223 osób z przylegającym do niej również wznoszącym się forum studenckim, które w swoim założeniu ma być dodatkową nieformalną przestrzenią multimedialną. Są to powierzchnie umieszczone w bryle nadwieszenia nad parterem. Przeszklona przestrzeń forum studenckiego z ekspozycją na Plac Grunwaldzki i ulicę Armii Krajowej daje możliwość również nocnych „pokazów”, co pełnić będzie funkcję reklamową i promocyjną dla szkoły i całej fundacji.

Wspomniana aula pełnić będzie potrójną funkcję, kinową, estradową i teatralną w uproszczonej formie. W związku z tym przewidziano miejsce na scenę i nieduże kulisy. Aula obsługiwana będzie z pomieszczenia projekcyjnego na poziomie 2 piętra.

Wzdłuż elewacji zachodniej, podobnie jak na parterze, znajduje się otwarta przestrzeń biurowa przeznaczona na wynajem. Dalej znajduje się dwukondygnacyjne studio ćwiczeń filmowych, przy którym jest winda towarowa łącząca pomieszczenie magazynu rekwizytów na poziomie -1 z kondygnacjami 1 i 2 piętra. Pozostałe pomieszczenia wzdłuż elewacji południowej i wschodniej to m.in. biblioteka z filmoteką, pom. socjalne i kierownictwa szkoły ( biura, sekretariat, dyrekcja szkoły ). W części centralnej konsekwentnie znajduje się węzeł sanitarny i pomieszczenia nie wymagające naturalnego oświetlenia jak pracownia foto, szatnia, magazyn i pomieszczenie teletechniczne ( serwerownia piętrowa ).

Na ostatniej kondygnacji – 2 piętrze rozmieszczono takie pomieszczenia jak salki zajęć, studia ćwiczeń, sale zajęć teoretycznych, klub studencki, pom. socjalne oraz szereg pomieszczeń fundacji jak biura, księgowość, dyrekcja. Pomieszczenie przeznaczone dla dyrekcji fundacji ma wyjście na taras, który w razie potrzeby może być „zamknięty” szklanymi ściankami przesuwnymi np. Schuco Lumon lub Cover f-my Faktor lub równoważny. W części ciemnej budynku oprócz pomieszczeń sanitarnych i teletechnicznego usytuowano magazyn fundacji i cztery pomieszczenia montażowni.

Z klatki schodowej 2 piętra prowadzą schody techniczne do wyjścia na dach. Wyjście pełnić będzie funkcję konserwacyjną, ale również pozwoli w części zagospodarowanej niedużym tarasem na wykorzystanie tej przestrzeni na potrzeby fundacji, np. przeprowadzanie wywiadów, sesje zdjęciowe, etc.

### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

| P O D Z I E M I E ( - 1) BUDYNEK |
| --- |
| NUMER | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA (m2) |
| -1/1 | HOL WEJŚCIOWY | 104.06 |
| - /2 | SCHODY | 3.54 |
| -1/3 | TRAFO GSF | 6.71 |
| -1/4 | POM. ROZDZIELNI | 12.08 |
| -1/5 | WENTYLATORNIA 1 | 29.61 |
| -1/6 | PRZEDSIONEK | 7.95 |
| -1/7 | KASA | 5.72 |
| -1/8 | PRZEDSIONEK | 5.29 |
| -1/9 | POM. POMOCNICZE | 5.53 |
| -1/10 | POM. NN | 7.50 |
| -1/11 | WYMIENNIKOWNIA | 18.51 |
| -1/12 | PRZYŁĄCZE WODY | 7.04 |
| -1/13 | POM. POMOCNICZE | 3.42 |
| -1/14 | TOALETA DAMSKA | 15.39 |
| -1/15 | TOALETA MĘSKA | 12.07 |
| -1/16 | TOALETA NPS | 4.64 |
| -1/17A,B | KOMUNIKACJA | 24.51 |
| -1/18 | WINDA | 3.50 |
| -1/19 | WINDA | 3.50 |
| -1/20 | KLATKA SCHODOWA | 29.29 |
| -1/21 | SALA KINOWA 48 OS. | 61.68 |
| -1/22 | KABINA PR. | 18.19 |
| -1/23 | SERWEROWNIA | 11.34 |
| -1/24 | KOMUNIKACJA | 11.34 |
| -1/25 | POW. MAGAZYNOWA | 8.96 |
| -1/26 | WENTYLATORNIA 2 | 75.91 |
| -1/27 | MAGAZYN REKWIZYTÓW | 65.97 |
| -1/28 | POM. CHŁODNICY WENTYLATOROWNI | 27.45 |
| -1/29 | PRZEDSIONEK | 4.39 |
| -1/30 | WINDA | 2.82 |
| -1/31 | ŚMIETNIK | 18.22 |
| -1/32 | PRZEDSIONEK | 3.83 |
| -1/33 | ZAPLECZE KLUBU | 9.55 |
| -1/34 | TOALETA | 1.78 |
| -1/35 | KLUB | 48.20 |
| -1/36 | HALA GARAŻOWA SZKOŁY | 467.70 |
|  | POW. UŻYTKOWA | 255.70 |
|  | POW. RUCHU | 203.90 |
|  | POW. USŁUGOWA | 219.90 |
|  | POW. NETTO | 679.50 |
|  | POW. CAŁKOWITA | 1332.80 |

| P O D Z I E M I E ( - 1) PARKING PODZIEMNY |
| --- |
| NUMER | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA (m2) |
| -1/01G | WENTYLATORNIA 1 | 46.6 |
| -1/02G | PRZEJŚCIE DO TEATRU | 15.8 |
| -1/03G | WENTYLATORNIA 2 | 45.2 |
| -1/04G | KLATKA SCHODOWA | 10.5 |
| -1/05G | WINDA | 2.9 |
| -1/06G | HALA GARAŻOWA | 4715.9 |
| -1/07G | POM. GOSPODARCZE | 14.3 |
| -1/08G | TOALETA MĘSKA | 19.2 |
| -1/09G | TOALETA NPS | 5.4 |
| -1/10G | TOALETA DAMSKA | 20.4 |
| -1/11G | PRZEDSIONEK | 4.9 |
| -1/12G | WINDA | 2.9 |
| -1/13G | POM. AGREGATU | 26.0 |
| -1/14G | ROZDZIELNIA SN-15kV | 8.4 |
| -1/15G | KOMORA TRAFO | 4.1 |
| -1/16G | ROZDZIELNIA NN-0,4kV | 15.8 |
| -1/17G | POM. OCHRONY | 14.7 |
| -1/18G | CZERPNIA | 6.2 |
|  | POW. UŻYTKOWA | 74.0 |
|  | POW. RUCHU | 37.0 |
|  | POW. USŁUGOWA | 152.3 |
|  | POW. NETTO Z GARAŻEM | 4979.2 |
|  | POW. CAŁKOWITA | 5235.9 |

| P A R T E R |
| --- |
| NUMER | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA (m2) |
| 0/01 | RECEPCJA Z ZAPLECZEM | 11.7 |
| 0/01A | SZACHT ELEKTRYCZNY | 1.4 |
| 0/02 | ZAPLECZE SKLEPU | 8.6 |
| 0/02A | SZACHT KLIMATYZACJI | 1.3 |
| 0/03 | SKLEPIK | 45.9 |
| 0/04 | POW. BIUROWA | 46.9 |
| 0/05 | KOMUNIKACJA | 18.4 |
| 0/06 | POW. BIUROWA | 87.2 |
| 0/06A | KOMORA KURZOWA | 1.3 |
| 0/06B | SZACHT KLIMATYZACJI | 3.2 |
| 0/06C | SZACHT KLIMATYZACJI | 1.6 |
| 0/07 | ZAPLECZE RESTAURACJI | 81.2 |
| 0/08 | WINDA | 2.8 |
| 0/09 | RESTAURACJA | 99.6 |
| 0/10 | KLATKA SCHODOWA | 2.9 |
| 0/11 | HOL WEJŚCIOWY | 80.6 |
| 0/12 | WINDA | 3.5 |
| 0/13 | WINDA | 3.5 |
| 0/14 | KLATKA SCHODOWA | 24.7 |
| 0/15 | PRZEDSIONEK WC | 8.9 |
| 0/16 | WC NPS | 3.9 |
| 0/17 | WC MĘSKIE | 10.8 |
| 0/18 | WC DAMSKIE | 10.7 |
| 0/19 | KABINA PROJ. | 12.5 |
| 0/20 | SALA KINOWA | 109.4 |
| 0/T | TARAS RESTAURACJI | 117.3 |
|  | POW. UŻYTKOWA | 528.4 |
|  | POW. RUCHU | 145.3 |
|  | POW. USŁUGOWA | 8.8 |
|  | POW. NETTO | 682.5 |
|  | POW. CAŁKOWITA | 795.5 |

| 1 P I Ę T R O |
| --- |
| NUMER | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA (m2) |
| 1/01 | AULA 223-OSOBOWA | 208.7 |
| 1/02 | KIESZEŃ | 1.3 |
| 1/02A | SZACHT INSTALACYJNY | 1.2 |
| 1/03 | KIESZEŃ | 2.7 |
| 1/04 | POW. BIUROWA | 131.8 |
| 1/04A | SZACHT INSTALACYJNY | 1.3 |
| 1/05 | KOMUNIKACJA | 31.6 |
| 1/06 | STUDIO ĆW. FILM. I FOTO | 66.1 |
| 1/07 | WINDA | 2.8 |
| 1/08 | KOMUNIKACJA | 29.5 |
| 1/09 | BIBLIOT./CZYT./FILMOTEKA | 42.0 |
| 1/10 | P.KIER.PROD. | 12.6 |
| 1/11 | P.STUDENTÓW | 13.3 |
| 1/12 | POM. SOCJAL. PRAC.SZKOŁY | 14.7 |
| 1/13 | BIURO SZKOŁY | 11.9 |
| 1/14 | BIURO SZKOŁY | 14.1 |
| 1/15 | SEKRETARIAT SZKOŁY | 13.8 |
| 1/16 | DYREKCJA SZKOŁY | 14.9 |
| 1/17 | KLATKA SCHODOWA | 17.3 |
| 1/18 | FOYER | 99.5 |
| 1/19 | FORUM STUDENCKIE | 59.9 |
| 1/20 | KLATKA SCHODOWA | 24.7 |
| 1/21 | WINDA | 3.5 |
| 1/22 | WINDA | 3.5 |
| 1/23 | POM. TECH. | 4.0 |
| 1/24 | SZACHT INSTAL. | 2.0 |
| 1/25 | WC NPS | 4.5 |
| 1/26 | WC DAMSKIE | 20.8 |
| 1/27 | WC MĘSKIE | 21.9 |
| 1/28 | PRACOWNIA FOTO | 16.7 |
| 1/29 | MAG.SPRZ.FILMOWEGO | 8.9 |
| 1/30 | SZATNIA | 9.9 |
|  | POW. UŻYTKOWA | 637.3 |
|  | POW. RUCHU | 255.0 |
|  | POW. USŁUGOWA | 8.5 |
|  | POW. NETTO | 900.8 |
|  | POW. CAŁKOWITA | 1036.0 |

| 2 P I Ę T R O |
| --- |
| NUMER | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA (m2) |
| 2/01 | KABINA PROJEKCYJNA | 14.8 |
| 2/02 | POKÓJ GOSCINNY | 17.7 |
| 2/03 | POKÓJ GOSCINNY | 17.7 |
| 2/04 | STUDIO DŹWIĘKOWE | 17.8 |
| 2/05 | S. ZAJĘĆ TEORETYCZ. | 21.4 |
| 2/06 | STUDIO ĆWICZEŃ | 32.9 |
| 2/07 | STUDIO ĆWICZEŃ | 33.3 |
| 2/07A | SZACHT INSTAL. | 1.3 |
| 2/08 | WINDA | 2.8 |
| 2/09 | KLUB STUDENCKI | 29.5 |
| 2/10 | S. ZAJĘĆ TEORETYCZ. | 18.4 |
| 2/11 | STUDIO ĆWICZEŃ | 28.3 |
| 2/12 | S. ZAJĘĆ TEORETYCZ. | 17.7 |
| 2/13 | POM. SOCJAL. FUNDACJI | 10.6 |
| 2/14 | BIURO FUNDACJI | 18.0 |
| 2/15 | KSIĘGOWOŚĆ FUND. | 12.9 |
| 2/16 | BIURO FUNDACJI | 15.6 |
| 2/17 | BIURO FUNDACJI | 18.5 |
| 2/17T | TARAS/OGRÓD ZIMOWY | 8.8 |
| 2/18 | KOMUNIKACJA | 118.5 |
| 2/19 | KLATKA SCHODOWA | 24.7 |
| 2/20 | WINDA | 3.5 |
| 2/21 | WINDA | 3.5 |
| 2/22 | POM. TT | 4.0 |
| 2/23 | WC DAMSKIE | 12.2 |
| 2/23A | SZACHT INSTAL. | 2.0 |
| 2/24 | WC NPS | 4.7 |
| 2/25 | WC MĘSKIE | 13.4 |
| 2/26 | MAG. FUNDACJI | 15.1 |
| 2/27 | MONTAŻ | 9.4 |
| 2/28 | MONTAŻ | 9.4 |
| 2/29 | MONTAŻ | 9.4 |
| 2/30 | MONTAŻ | 9.4 |
|  | POW. UŻYTKOWA | 408.1 |
|  | POW. RUCHU | 153.0 |
|  | POW. USŁUGOWA | 6.0 |
|  | POW. NETTO | 567.1 |
|  | POW. CAŁKOWITA | 1039.1 |

### ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

ELEWACJE

Elewacje budynku projektowanego Centrum Filmowego w Gdyni są w całości szklane wykonane w technologii strukturalnej fasady. Jej część nieprzezierną stanowią tafle malowanego od wewnętrznej strony na kolor biały szkła formatu ok.1,5x6m, które w zestawieniu z transparentnymi płaszczyznami fasady tworzą geometryczną kompozycję podkreśloną cienkimi liniami podziału wielkoformatowych elementów elewacyjnych. System elewacyjny przyjęto na bazie rozwiązań technologicznych firmy np. Aluprof lub Wicona a także np. Lilli Systems lub równoważnych.

Konstrukcję nośną fasad w systemie MB-SR50N EFEKT lub równoważnym stanowią odpowiednio połączone ze sobą pionowe (słupy) i poziome (rygle) kształtowniki aluminiowe o przekroju skrzynkowym, Szerokość charakterystyczna profili od strony wewnętrznej wynosi 50mm. Wszystkie krawędzie profili są zaokrąglone. Profile rygli, zależnie od wyboru, z wewnętrznym przesunięciem głębokości montażowej 0,5mm w stosunku do profili słupów.

Fasadę łączy się z obiektem za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.

Fasada w systemie MB-SR50N EFEKT lub równoważnym dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do słupów i rygli, od zewnątrz uzyskuje gładką szklaną ścianę podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości 20 mm. Do konstrukcji nośnej poprzez specjalne płytki dociskowe mocowane są punktowo, mechanicznie wypełnienia w postaci przeszkleń stałych i paneli nieprzeziernych.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji fasady, niezbędne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana.

Dla zachowania odpowiednich parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz specjalnym sznurem izolacyjnym PE (PP) oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczelność na przenikanie wody opadowej, powietrza i zapewniającym doskonałą izolacyjność cieplną fasady.

Powierzchnie kształtowników są wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi wg wymagań Qualanod lub powłokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagań Qualicoat lub równoważnej. Powłoki te stosuje się jako zabezpieczenie przed korozją.

Profile lakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości Qualicoat, lub równowaznym kolor RAL7021

Wypełnienia części przeziernych ściany osłonowej stanowią szyby zespolone jedno- lub dwukomorowe ustalane w taki sposób, aby wyrób jako całość spełniał wymagania normy cieplnej, oraz normy w zakresie ochrony akustycznej pomieszczeń, a także zapewniały bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Dla szyby zewnętrznej zaleca się stosowanie szkła hartowanego ESG, dla szyby wewnętrznej zaleca się stosowanie szkła wzmacnianego termicznie TVG lub szkła laminowanego (wielowarstwowego). Ze względu na mocowanie punktowe należy bezwzględnie wykonać obliczenia statyczne w zakresie wytrzymałości stosowanej szyby uwzględniając wszystkie obciążenia zewnętrzne oraz wytyczne bezpieczeństwa dla danego obiektu. Szyby klejone są ze sobą za pomocą specjalnego silikonowego spoiwa konstrukcyjnego.

Wypełnienia części przeziernych ściany osłonowej MB-SR50N EFEKT lub równoważnej stanowią szyby zespolone jedno- lub dwukomorowe ustalane w taki sposób, aby wyrób jako całość spełniał wymagania normy cieplnej, oraz normy w zakresie ochrony akustycznej pomieszczeń, a także zapewniały bezpieczeństwo podczas użytkowania

Wypełnienia części nieprzeziernych (pasy podokienno-nadprożowe) ściany osłonowej MB-SR50N EFEKT lub równoważnej stanowią elementy warstwowe zgodnie z dokumentacją projektową.

Zarówno okna jak i panele szkła nieprzeziernego projektuje się jako płaszczyzny zlicowane, bez wnęk okiennych, ze stykiem o minimalnej szerokości 1-2cm. Tafle szkła nieprzeziernego, tzw. spandrele mocowane będą na bazie rozwiązań technicznych, np. Lilli Systems lub równoważnym.

ILUMINACJA BUDYNKU

Założenia projektowe oparte zostały na oprawach oświetleniowych niemieckiej firmy ERCO lub Viabizzuno lub równoważnej.  Wszystkie oprawy firmy ERCO zapewniają efektywne i komfortowe oświetlenie. Wyposażone są w nowoczesne, trwale, i wydajne diody uzupełnione o innowacyjny, autorski układ soczewek. Charakteryzują się bardzo niskim wskaźnikiem olśnienia.

Technologia wykorzystuje soczewki kolimacyjnych i sferolitycznych formujące różnorodne charakterystyki rozsyłu światła co pozwala wydajnie ukierunkować strumień świetlny tak, by dokładnie padał na powierzchnię docelową.

Wszystkie oprawy zewnętrzne firmy ERCO lub równoważnej wykonane są w technologii Dark Sky eliminującej zbędne olśnienie.

- strefa wejścia głównego:

podświetlenie nawisu nad wejściem głównym projektorami LED 12W eliminującymi olśnienie - z poziomu kładki wejściowej

2) strefa niecki:

- oświetlenie niecki przy wejściu szerokostrumieniowymi projektorami LED 12W lub równoważnymi, mocowanymi do ściany skośnej,

- iluminacja pochyłej skarpy oprawami fasadowymi LED 6W lub równoważnymi,

- iluminacja drzewa oprawami LED typu „uplight” lub równoważnymi, które uczynią je widocznym i ożywią przestrzeń

POSADZKA I SCHODY NIECKI

Posadzka f-my Ardex lub Basf lub równoważnej z żywicy syntetycznej dla niecki i forum kolor czerwony RAL 3020, dla schodów zejściowych kolor grafitowy RAL 7021

Systemowa żywica typu EP 2000 lub równoważna o wysokiej odporności mechanicznej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Możliwość stosowania jako mostek sczepny, żywica naprawcza oraz jastrych epoksydowy.

Możliwość stosowania na mokre podłoże do 8% wilgotności szczątkowej.

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 19 N/mm2

Wytrzymałość no ściskanie 72 N/mm2

BALUSTRADY

Balustrady wokół niecki zaprojektowano jako wielkoformatowe tafle bezpiecznego szkła hartowanego, w systemie bezprofilowym, mocowane jako samonośne, np. Balardo lub równoważnym.

Balustrady przy schodach do niecki projektuje się z czarnych stalowych profili zamkniętych, malowanych proszkowo. Od spodu pochwytu zamocowany będzie profil C2 IP 68 f-my Viabizzuno lub równoważny, wykonany z wytłaczanego oksydowanego aluminium, w kolorze białym, zaopatrzony w liniowe źródło światła LED podświetlające przestrzeń zejścia.

TARASY

Taras sezonowy restauracji na parterze, taras przy pomieszczeniu biurowym na 2 piętrze jak i taras na dachu projektuje się w wykończeniu z wysokiej jakości kompozytu drzewno-polimerowego, np. Werzalit Terraza S2 (WPC) lub Duo Fuse lub równoważnym, łączącego w sobie najlepsze cechy drewna i tworzywa sztucznego: wygląd naturalnego drewna i długowieczność, odpornego na odkształcenia, odporne na działanie warunków atmosferycznych i stanowi skuteczną barierę przed niskimi/wysokimi temperaturami, kwaśnymi deszczami, słoną wodą, chlorem, grzybami niszczącymi drewno i owadami. Powierzchnie tarasu są antypoślizgowe.

DACHY

Dach zielony na budynku zaprojektowano w systemie np. Zinco GCL lub New Garden lub równoważnym. Zalety takiego  dachu zielonego:

- zatrzymywanie wody - zielone dachy zatrzymują od 50 do 90% opadów atmosferycznych. Większość wody szybko wyparowuje, reszta stopniowo ścieka do kanalizacji. Dzięki temu zmniejsza się ilość montowanych na budynkach rynien, kanałów i zbiorników na deszczówkę, co powoduje, że koszty odprowadzania wody stają się niższe

- przedłużenie żywotności dachu - pod warstwą zieleni pokrycie dachu jest chronione przed promieniami UV, gradem, gorącem i zimnem. Naprężenia występujące w pokryciu dachowym związane ze zmianą temperatury zostają zlikwidowane, co znacznie wydłuża żywotność dachu.

-wykorzystanie zielonego dachu - uwzględnienie w projekcie zabudowy zielonego dachu, jako powierzchni biologicznie czynnej, pozwoliło na efektywniejsze wykorzystanie działki budowlanej

- poprawa mikroklimatu - dachy pokryte roślinnością nawilżają i chłodzą powietrze. Wpływa to przede wszystkim na przyległe pomieszczenia biurowe, ma także swój wkład w polepszenie mikroklimatu w

miastach. Dzięki mniejszemu nagrzewaniu powierzchni dachu, urządzenia klimatyzacyjne działają znacznie ekonomiczniej

-wiązanie pyłu i substancji szkodliwych - zieleń na dachu odfiltrowuje z powietrza 10-20 % pyłów zarówno dzięki dużej powierzchni liści roślin użytych w ogrodach dachowych, jak również poprzez zahamowanie ruchu powietrza. Zatrzymane zostają także azotany oraz inne substancje zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych

- zwiększona izolacja dźwiękowa - zielony dach ogranicza odbijanie dźwięków nawet o 3 dB i poprawia dźwiękochłonność dachu nawet o 8 dB.

### ARCHITEKTURA WEWNĘTRZNA BUDYNKU

Budynek został zaprojektowany jako nowoczesny i innowacyjny, jednocześnie jako siedziba Szkoły Filmowej, ma być stylistycznie minimalistyczny, jedynie z elementami akcentującymi jego artystyczny charakter.

Koncepcja pokazuje oprócz materiałów, również wstępną aranżację przestrzeni, z naciskiem na przestrzenie najmu oraz biurowe, gdzie pokazano możliwości wykorzystania w/w powierzchni wraz z ich nasyceniem stanowiskami pracy.

POSADZKI

Przewiduje się w reprezentacyjnych ciągach komunikacyjnych posadzki wylewane barwione w masie, np. f-my Ardex lub Basf lub równoważnej. Założeniem jest uzyskanie efektu „czerwonego dywanu” - intensywnego koloru, będącego znakiem rozpoznawczym budynku. W pomieszczeniach sanitarnych, na klatce schodowej podłogi wykonane z płyt gresowych, wielkoformatowych. W biurach wykładziny dywanowe w płytkach, w salach kinowych i audytorium wykładziny dywanowe z rolki, natomiast w salach ćwiczeń i wykładowych specjalistyczne wykładziny kauczukowe. W magazynach, pomieszczeniach technicznych zastosowane zostaną wykładziny PCV zwykłe i antystatyczne, w zależności od funkcji pomieszczenia.

Podłogi z płyt gresowych w sanitariatach – płyty betonopodobne np. Emil Ceramica Group lub Casalgrande Padano lub równoważne o wymiarach 120x60.

Klatka schodowa ewakuacyjna – wykończenie biegów w technologii terazzo/pandomo firmy Ardex lub Basf lub równoważnej

- Wykładziny dywanowe i PCV:

Wszystkie stosowane materiały powinny być trudnopalne o właściwościach antystatycznych, posiadać certyfikat CE, oraz spełniać wymagania dotyczące budynków ekologicznych najlepiej w standardzie leed lub przynajmniej posiadać certyfikat Green Label.

a. Sale kinowe – wykładzina dywanowa w rolce Vorwerk Tecno lub Axminster f-my Wilton Carpets lub równoważne; wykładziny w kolorze czerwonawym, mieszanym, z lekkim wzorem (melanż) np. Vorwerk Tecno ID 77389-1G52 lub Axminster Sculpture Lava Burnt Copper.

Vorwerk Tecno lub równoważne :

Zwarta, niska, wykładzina dywanowa welurowa z regularnym punktowym nadrukiem, włókno 100 % poliamid, o bardzo niskiej okrywie nie większej niż 3,3 mm. Bardzo gęsto taftowana na poziomie 340000 taftów/m2. Gramatura włókna 600 gr/m2 z akustyka na poziomie 27 db, z zaleceniami dla alergików i astmatyków.

Axminster f-my Wilton Carpets lub równoważne :

Szerokość: 3.66m (12ft)

Włókno i podkład: 80% pure wool i 20% nylon (wełna+nylon)

Wykładzina tkana 8 rządków na cal na podkładzie z juty, wykładzina barwiona w masie

Waga runa: 1182 gm m2 / 34.8oz sq yd - ISO 8543 (BS 4223)

Trudnopalność: CE-EN 14041 2004

Classification: Axminster: Bfl s1 (B flooring)

Podłoże jest impregnowane przy użyciu SBR Fire Retardant Latex – przewodzący w celu redukcji napięcia statycznego.

b. Audytorium – wykładzina dywanowa w rolce Vorwerk Forma lub Axminster f-my Wilton Carpets lub równoważne; wykładziny w kolorze czerwonawym, mieszanym, z lekkim wzorem (melanż) np. Vorwerk Forma Design 942G lub Axminster Sculpture indywidualnie projektowana na bazie kolorów 35 Hurricane, 9 Grey, 4 Conrinth.

Vorwerk Forma lub równoważne :

Zwarta niska, wykładzina dywanowa welurowa w uni kolorze, włókno 100 % poliamid, o bardzo niskiej okrywie nie większej niż 4,2 mm. Bardzo gęsto taftowana na poziomie 350000 taftów/m2. Gramatura włókna 700 gr/m2 z akustyka na poziomie 27 db, z zaleceniami dla alergików i astmatyków.

Axminster f-my Wilton Carpets lub równoważne :

Szerokość: 3.66m (12ft)

Włókno i podkład: 80% pure wool i 20% nylon (wełna+nylon)

Wykładzina tkana 8 rządków na cal na podkładzie z juty, wykładzina barwiona w masie

Waga runa: 1182 gm m2 / 34.8oz sq yd - ISO 8543 (BS 4223)

Trudnopalność: CE-EN 14041 2004

Classification: Axminster: Bfl s1 (B flooring)

Podłoże jest impregnowane przy użyciu SBR Fire Retardant Latex – przewodzący w celu redukcji napięcia statycznego.

c. Pomieszczenia biurowe na wynajem – płytka dywanowa Heckmondwike Montage lub DESSO lub równoważna. Igłowana, jednowarstwowa wykładzina dywanowa w płytach z regularnym punktowym wzorem.

Mieszanka włókien poliamidowych, polipropylenowych i modacrylicu o gramaturze min 1000 gr i grubości powyżej 9 mm. Przeznaczenie Heavy Contract

d. Sale ćwiczeń, sale wykładowe – wykładzina kauczukowa Artigo Uni Polyfloor lub Gerfloor lub Tarket lub równoważna

Ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa z rolki w jednolitym, gładkim kolorze, o grubości 3 mm. Wykładzina musi posiadać odpowiednia twardość (85) oraz odporność na ścieranie (170 mm3). Odporna na nacisk punktowy, antypoślizgowa o właściwościach antystatycznych (2 kv). Fabrycznie pokryta polimerem obniżającym koszty utrzymania czystości.

e. Biblioteka, czytelnia – wykładzina dywanowa w rolce Bentzon Beta Polyfloor lub DESSO lub równoważna

Tkana wykładzina dywanowa o żebrowanej strukturze, prążki na przemian w dwóch wysokościach.

Runo poliamidowe o grubości max 2 mm, całkowita grubość nie przekraczająca 4 mm, gramatura runa 780 gr, gęstość tkania 140 000 punktów/m2 z teflonowym zabezpieczeniem włókna, o klasyfikacji zastosowań 34/43.

f. Biura – płytka dywanowa Shaw Diffuse/disperse lub DESSO lub równoważna

Duża płytka dywanowa w rozmiarze 61x61 cm, pętelkowa, strukturalna o wzorze nieregularnych geometrycznych pól, włókno poliamidowe barwione na wskroś, o gęstości pikowania 1/12 i niskim runie 2,4 mm. Włókno z powłoka ochronną oraz bakteryjną, nie zawierająca bitumicznych substancji smolistych. Gramatura 540 gr/m2, odporna na kółka samonastawne.

g. Pomieszczenia techniczne, magazyny sprzętu – płytka pcv przewodząca LG Control tile, Polyfloor lub Gerfloor lub Tarket lub równoważna. Elastyczna płytka pcv przewodząca ładunki elektrostatyczne w rozmiarze 61 x 61 cm z możliwością pospawania o homogenicznej jednorodnej strukturze z grafitowymi „żyłkami”. Grubosc 2 mm o klasyfikacji zastosowań 34/43, odporna chemicznie oraz na kółka samonastawne.

Parametr przewodnicwa 104-106.

h. Magazyny zwykłe – homogeniczna wykładzina pcv Polyflor Classic mystique pur Polyfloor lub Gerfloor lub Tarket lub równoważna. Ogólnoużytkowa, homogeniczna wykładzina pcv z roli o grubości 2 mm fabrycznie zabezpieczona poliuretanem pur, nie wymagająca lakierowania, spawana, o odporności na ścieranie wg ITB – grupa T. wykładzina musi się charakteryzować brakiem emisji związków lotnych potwierdzone certyfikatem floor score, klasyfikacja zastosowań 34/43.

i. Pomieszczenia socjalne - panele winylowe odwzorowujące drewno Expona Wood Polyfloor lub Gerfloor lub równoważne. Panele winylowe odwzorowujące drewno o grubości 3 mm i warstwie użytkowej 0,7 mm, w formie desek o szerokości min 152c1219 mm lub większy format, bez fazowanych krawędzi, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem

- Schody reprezentacyjne

W koncepcji przewidziano reprezentacyjne schody, łączące poziom -1 poprzez parter z 1 pietrem. Schody wykonane wg indywidualnego projektu, w technologii firmy ARTOM lub równoważnej. Przewiduje się, że będą one wykonane ze stali, wykończonej w kolorze czarnym, ażurowe, z pełnymi stalowymi balustradami. Balustrady malowane w kolorze czarnym. Stopnie wykończone płytami betonowymi, barwionymi w masie w kolorze czarnym. Przewiduje się zamontowanie profili aluminiowych z oświetleniem ledowym w pochwytach balustrad, w celu podświetlenia biegu oraz uzyskania maksymalnie rzeźbiarskiego efektu. Podświetlenie, o którym mowa powyżej, odrealni schody i nada im charakter niejako filmowy.

Konstrukcja schodów z profili stalowych, w formie kratownicy ukrytej w balustradzie. Balustrada zintegrowana z policzkiem schodów. Policzki stopni połączone stalową podkonstrukcją stopni żelbetowych. Konstrukcja spawana. Schody mocowane (wsparte na) do stropów kondygnacji oraz do ściany żelbetowej przyfasadowej, przewiduje się dodatkowe usztywniające konstrukcję odciągi do ściany w pobliżu osi „I”, przy czym schody składać się będą z 2 części: dolnej – łączącej piwnicę z parterem i górnej – łączącej parter z 1 piętrem. Pochwyty mocowane do wierzchu balustrady.

Schody będą tworzyć całość w sensie kompozycyjnym, natomiast konstrukcyjnie będą to 2 elementy.

- Windy

Dwie windy osobowe Kone Monospace 500-1 lub Orona lub równoważne, 12-osobowe, łączące poziomy -1, 0, +1, +2.

Kabiny w osobowych dźwigach zblokowanych będą wyposażone w:

- ściany: panele ze szkła mlecznego, na tylnej ścianie lustro; wykończenie listwami przypodłogowymi i narożnikami

- podłoga: granit chiński Imperial Black satyna lub równoważny

- sufit: LFS3, stal nierdzewna Murano Mirror(H) z oświetleniem FLT lub równoważne

- kasety wezwań, wyświetlacze i kasety dyspozycji: seria KSS670 w stali Austrias Satin wyświetlacze LCD

- drzwi przystankowe: drzwi ze stali nierdzewnej Asturias Satin, w ramie wąskiej Asturias Satin

-poręcze: ze stali nierdzewnej umieszczone na tylnej ścianie  kabiny typ HR41

Winda towarowa Kone Monospace 500-5 lub równoważna, udźwig 900kg,  łącząca poziomy -1, +1, +2.

Kabina dźwigu dla ekip ratowniczych będzie wyposażona w:

-ściany: blacha powlekana Monterey Silver (R1); na wys. 30cm odboje zabezpieczające ze stali nierdzewnej

- podłoga: granit chiński Imperial Black satyna lub równoważny

- sufit: typ (LF53) stal nierdzewna Asturias Satin z oświetleniem FLT

- kasety wezwań. wyświetlacze i kasety dyspozycji: seria KSS670 w stali Austrias Satin, wyświetlacze LCD

- drzwi przystankowe: drzwi ze stali nierdzewnej Asturias Satin, w ramie standardowej Asturias Satin

- poręcze ze stali nierdzewnej umieszczone na tylnej oraz bocznych ścianach  kabiny typ HR41

SUFITY

Przewiduje się zastosowanie kilku typów sufitów oraz odpowiedniego do funkcji oświetlenia. W zależności od typu powierzchni stosowane będą następujące typy sufitów:

a. sale kinowe, audytorium, studio dźwiękowe i sale ćwiczeń – specjalistyczne, 	indywidualnie projektowane struktury akustyczne w oparciu np. o produkty firmy ESM Systems Lambri Wood Panels lub BRP lub równoważnej.

b. hole główne, komunikacja pozioma oraz foyer i forum studenckie – akustyczne sufity z paneli drewnianych w kolorze białym, np. BRP Acoustic lub równoważne, w kolorze białym, typ 3F 13A-PR

c. pokoje gościnne na 2 piętrze  – akustyczne sufity z paneli drewnianych, np. BRP 	Acoustic lub równoważne w kolorze naturalnym, typ 3F 13A-PR, ocieplające charakter pomieszczeń

d. powierzchnie biurowe Fundacji oraz biurowe i wykładowe Szkoły – sufity modułowe np. OWAconsult, seria Trapeze LED Rockphon lub równoważne, ze zintegrowanym oświetleniem ledowym

e. sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze – sufity modułowe, np. OWAconsult, seria 	Flexo LED lub równoważne, ze zintegrowanym oświetleniem ledowym;

f. pomieszczenia  najmu  – sufity modułowe, np. OWAcoustic lub równoważne z oświetleniem  ledowym, indywidualnie dobranym do funkcji

g. pomieszczenia magazynowe i techniczne – brak sufitów podwieszanych, 	widoczna surowa struktura betonu

OŚWIETLENIE

Oświetlenie przestrzeni reprezentacyjnych firmy Erco lub Viabizzuno lub równoważnej, zintegrowane z sufitami firmy OWA lub równoważnej, oświetlenie ewakuacyjne firmy Erco, elementy „rzeźbiarskie” - pojedyncze oprawy architektoniczne firmy ViaBizzuno lub równoważnej.

Gdyńskie Centrum Filmowe jest nowoczesnym projektem edukacyjnym, inspirowanym programami nauczania zawodów filmowych, popularnymi wśród systemów edukacji filmowej w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii. Jest pierwszą w Polsce Północnej szkolą filmową.

Projektowana siedziba szkoły jest obiektem wyjątkowym. To miejsce szczególne pod każdym względem. Zwarta bryła będzie ważnym 	elementem śródmieścia, a przylegający do niej plac będzie pełnił funkcję miejskiego salonu, gdzie będą się spotykać mieszkańcy.

Projekt oświetlenia i iluminacji budynku powinien dobrze się wpisywać  w otaczającą architekturę i przestrzeń, jednocześnie wydobywając walory architektoniczne bryły. Oświetlenie musi się wpisywać w przemyślaną koncepcję organizacji przestrzeni. Ranga projektu sprzyja sięgnięciu po najnowocześniejsze rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach, także w technice świetlnej.

Prestiż miejsca wymaga zastosowania opraw stosownej, wysokiej jakości, które będę gwarantowały ograniczenie olśnienia, poprawne oddawanie barw, długą 	żywotność oraz uwzględnią specyfikę tego miejsca.

Współczesne oprawy oświetleniowe charakteryzuje różnorodność własności oświetleniowych, które decydują o obszarze ich stosowania. Nie mniej istotne jest wzornictwo wyrobów dostosowane do architektury i decydujące o ogólnej estetyce obiektu.

Decydującymi o jakości sprzętu oświetleniowego są dwie grupy własności:

- parametry oświetleniowe (z najważniejszych: charakter wiązki świetlnej, 	decydujący o efekcie oświetleniowym, odpowiedni – min. 30o - kąt ochrony przed 	olśnieniem, sprawność świetlna, oddawanie barw, stabilizacja barwy światła),

- konstrukcja zapewniająca odbiór ciepła emitowanego przez źródło światła, co 	stanowi gwarancję zachowania trwałości (żywotności) opraw LED.

W projekcie architektonicznym widoczna jest dbałość o najdrobniejsze detale, a projekt oświetlenia dostosowany zostanie do wizji ogólnej obiektu. Niezwykle 	starannie dobierano w koncepcji oprawy oświetleniowe, szczególnie zwracając 	uwagę na ich przydatność do realizacji zdefiniowanych zadań oświetleniowych.

Dobrane w koncepcji oświetlenia wyroby stanowią spójny wzorniczo zestaw 	najwyższej jakości oraz spełniają poniższe kryteria:

- niskie zużycie energii elektrycznej

- wysoka jakości emisji światła o równomiernej jaskrawości plamy

- poprawne oddawanie barw

- niski wskaźnik olśnienia UGR

- zaawansowana technologia wykonania opraw.

- odpowiednie odprowadzanie ciepła

- możliwość tworzenia sceny oświetleniowych i ściemnianie w zakresie od 0 do 	100%.

- posiadanie filtrów przeciwzakłóceniowych, które eliminują zbędne promieniowanie.

- ograniczenie osadzania brudu na oprawach zewnętrznych oraz wysoka odporność na korozję.

Założenia projektowe oparte zostały na oprawach oświetleniowych niemieckiej firmy ERCO lub Viabizzuno lub równoważnej. Wszystkie oprawy firmy Erco zapewniają efektywne i komfortowe oświetlenie. Wyposażone są w nowoczesne, trwale, i wydajne diody uzupełnione o innowacyjny, autorski układ soczewek. Charakteryzują się bardzo niskim wskaźnikiem olśnienia.

Wyjątkowość technologii wymyślonej i zbudowanej przez ERCO tkwi w wykorzystaniu soczewek kolimacyjnych i sferolitycznych formujących  różnorodne charakterystyki rozsyłu światła co pozwala wydajnie ukierunkować strumień świetlny tak, by dokładnie padał na powierzchnię docelową.

Wszystkie oprawy zewnętrzne wykonane są w technologii DarkSky eliminującej zbędne olśnienie.

Koncepcja oświetlenia:

1. STREFA FORUM STUDENCKIEGO na +1 i +2

- oświetlenie ściany od audytorium wpuszczanymi oprawami LED typu naświetlacz ścian, które wydobędą ścianę i pozwolą na eksponowanie wielkoformatowych grafik. Użycie opraw LED wyeliminuje szkodliwe promieniowanie UV, które będzie  	powodować blaknięcie ekspozycji,.

-  pozostałą przestrzeń oświetlą oprawy LED wpuszczane, nastawne typu „spotlight”

2. STREFA FOYER  na +1, HOLU na 0 i -1 oraz KLATKI SCHODOWEJ:

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych oparte będzie na kompaktowych, 	wpuszczanych oprawach LED z dodatkowym elementem eliminującym olśnienie oraz oprawach LED typu naświetlacze ściany, które będą oświetlały powierzchnie 	pionowe. Światło odbite od pionu nada lekkości tej przestrzeni, będzie tak subtelne, że niemal niezauważalne. Odbite od ścian rozproszone światło  zapewni 	podstawowe oświetlenie.

- ozdobna klatka schodowa wydobyta będzie za pomocą projektorów LED typu 	„spotlight” mocowanymi do szynoprzewodów.

W przygotowanej koncepcji oświetlenie położono duży nacisk na rozświetlenie 	powierzchni pionowych, które decydują jak postrzegamy architekturę. Ich 	oświetlenie pozwala na uchwycenie kształtu i rozmiaru pomieszczenia, sprawia, ze wnętrze oraz przestrzeń zewnętrzna

wydadzą się jasne. Doskonale równomiernie 	oświetlona ściana stwarza wrażenie lekkiej, niemalże niematerialnej i zapewnia optymalne warunki do oglądania rzeczy na niej eksponowanych.

Wybiórcze oświetlenie określonych powierzchni wyznaczających granice 	pomieszczenia tworzy w dyskretny sposób hierarchię postrzegania i wpływa na 	odbiór wymiarów pomieszczenia oraz właściwości powierzchni ściany.

Zastosowanie opraw LED zmniejszy zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na oświetlenie i klimatyzację oraz wyeliminuje koszty związane z eksploatacją źródeł światła.

Dodatkowo przewiduje się zastosowanie elementów oświetleniowych firmy ViaBizzuno lub równoważnej, m.in. systemów profili aluminiowych do montażu ukrytego oświetlenia ledowego, pozwalających na stworzenie akcentów architektonicznych.

System 070 aero lub równoważny firmy ViaBizzuno to system profili zwieszanych, wykonanych z wytłaczanego aluminium, anodyzowanego w kolorze czarnym, elementy zawiesi, blend ukrywających oprawy oświetleniowe i systemy zasilania przed bezpośrednim widokiem. DANE TECHNICZNE: profil aluminiowy do wykończeń krawędzi płyt GK oraz jako profil zwieszany, wymiary szer. 70mm x h. 38mm (15mm grubość płyty GK), długość profilu – 500, 1000, 2000, 30000mm,  systemowe elementy łączące – narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki,  systemowe zakończenia szczelin 14 i 7cm, zawiesia, blendy ochronne, łączniki opraw oświetleniowych punktowych – umożliwiające dowolną ich orientację i ustawienie.

System 094 lub równoważny firmy ViaBizzuno to system zintegrowany z architekturą, definiujący przestrzeń, wymiar i powierzchnie. Może być  wyposażony w dowolne źródła światła – LED, halogen, metahalogen, fluorescencyjne – tworzące ciągłą linię światła. Może także stanowić wykończenie krawędzi architektonicznych, integrując rozwiązania estetyczne i inżynierskie. przystosowany do rozwiązań systemowych szczelin o szerokościach 14 i 7 cm. możliwość wykończenia profilu za pomocą masy gipsowej na siatce z włókna szklanego dające prostą i równą krawędź o dowolnej długości, uzyskując wrażenie niezwykle cienkiej krawędzi. możliwość tworzenia szczelin o dowolnej szerokości, długości i kształcie. DANE TECHNICZNE: profil aluminiowy do wykończeń krawędzi płyt GK itp., wymiary szer.

94mm x h. 28.5mm (15mm grubość płyty GK), długość profilu – 500, 1000, 2000, 30000mm,  systemowe elementy łączące – narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki, elementy łączące krawędzie pionowe i poziome, systemowe zakończenia szczelin 14 i 7cm,  zawiasy i klamry otworów rewizyjnych, zawiesia i prowadnice, szyny, systemowe puszki zaślepiające projektowane szczeliny, łączniki opraw oświetleniowych – liniowych, punktowych – umożliwiające dowolną ich orientację i ustawienie.

System profili c2 lub równoważny firmy ViaBizzuno, wpuszczany i natynkowy, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, wykonany z wytłaczanego oksydowanego aluminium, w kolorze srebrnym lub białym, zaopatrzony w liniowe źródło światła LED biały lub RGB, do zastosowań np.  do wpuszczenia w poręcze balustrad, podświetleń murów oporowych itp. DANE TECHNICZNE: profil wytłaczany oksydowany aluminiowy wpuszczany lub do montażu na powierzchni, o wymiarach – szer. 30mm, wys. 432mm, IP68, narożne i krzyżowe elementy łącznikowe, długości 513mm, 1013mm, 2013mm, 3013mm z możliwością dowolnego ich łączenia do wymaganych długości, wyposażony w liniowe źródło światła LED biały 3000K 24Vdc, o mocach odpowiednio – 5W, 10.5W, 21W, 32W, lub LED RGB – 9W, 18W, 36W, 54W, wraz z łącznikami IP68. źródła światła wymienne.

OKŁADZINY ŚCIAN

Panele gipsowe o indywidualnie projektowanych wzorach f-my Loft Design System lub równoważnej stosowane na holach głównych, foyer, korytarzach wewnątrzszkolnych i forum studenckim.

Płytki ścienne w sanitariatach, zapleczu kuchennym np. f-my Emil Ceramica Group lub równoważnej, betonopodobne lub Nowa Gala lub równoważnej. Na części ścian sanitariatów panele szklane z sitodrukiem. W aneksach socjalnych pasy międzyszafkowe wykonane z podświetlanych ledowo paneli szklanych.

Wymalowania ścian – farby akrylowe i lateksowe firmy Imparat lub równoważnej.

Część ścian wykończona tynkiem strukturalnym typu Pandomo Wall lub STO lub równoważne.

Ściany w salach kinowych i audytorium pokryte indywidualnie projektowanymi strukturami akustycznymi, opartymi o rozwiązania firm Top Acoustic, BRP - seria Acoustic lub równoważnymi. Dodatkowo w audytorium przewiduje się system rozwijanych ekranów akustycznych, wykonanych z miękkich tkanin („pluszowych”), chowanych w suficie podwieszonym, których celem będzie zmiana środowiska akustycznego sali w zależności od aktualnego przeznaczenia sali. Przewiduje się również Ściany sal ćwiczeń, wykładowych itp. pokryte płytami akustycznymi np. OWA  - seria Opus Wandmontage oraz Art Wandabsorber, okleinami ściennymi Vescom seria XL lub równoważnymi (Okleina ścienna, winylowa na podkładzie tekstylnym, zabezpieczona w masie preparatem bakteriostatycznym Bio-Pruf).

STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA

Przewiduje się drzwi wewnętrzne f-my Porta lub HPL lub Interdoor lub równoważnej, zarówno drzwi do pomieszczeń biurowych, szkolnych, jak też sanitarnych, technicznych. Drzwi zwykłe i o podwyższonych wymaganiach akustycznych oraz drzwi pożarowe. Drzwi do pomieszczeń Szkoły oraz powierzchni najmu wysokości H=250cm, częściowo z bocznym, uchylnym naświetlem, drzwi w ciągach komunikacyjnych, przeszklone, drzwi do pomieszczeń sanitarnych pełne, z podcięciem. Drzwi wykończone w zależności od funkcji pomieszczeń oraz indywidualnego projektu w klasie Premium (****) lub Professional (*****) lub równoważnej.

Bramy garażowe f-my Hormann lub Crawford lub równoważnej oraz firmy Mercor lub równoważnej.

Brama wjazdowa do garażu – brama segmentowa ocieplona SPU 40 f-my Hormann lub równoważna, segmenty stalowe wypełnione pianką PU bez freonu. Brama bez wystającego progu, prowadzenie typu n ( normalne ). Napęd osiowy wa400, sterowanie a460, z przekładnią łańcuchową, wzmocnione sprężyny na 50000 otwarć. Brama w kolorze srebrnym.

Bramy pożarowa – przewiduje się dwie bramy pożarowe: oddzielająca garaż publiczny od garażu szkoły – brama teleskopowa np. Mercor TLB EI60 lub równoważna oraz bramę zabezpieczjącą nieckę i poziom -1 budynku szkoły – brama przesuwna np. Mercor TLB EI60 lub równoważna.

Systemowe ścianki do wc okleinowane laminatami f-my Formica lub równoważnej.

Ściany działowe szklane, przy restauracji na parterze oraz klubie na poziomie -1, system bezprofilowy, szkło bezpieczne, okucia Dorma lub Geze lub Besam lub równoważne. Pożarowe ściany przeszklone, zamykające klatkę schodową firmy Aluprof, system MB75 lub Wicona lub równoważne kolor grafitowy RAL 7021

Przewiduje się klamki, okucia, okucia antypaniczne, samozamykacze oraz automatyką do drzwi firmy Dorma lub Geze lub Besam lub równoważnej.

NAPĘD DORMA ES 200 lub Besam lub równoważny

Napęd do drzwi automatycznych przesuwnych musi  posiadać certyfikat zgodności ITB w zakresie możliwości stosowania napędu na drogach ewakuacyjnych. Przeznaczenie  napędu dla skrzydeł drzwiowych o wadze maksymalnej 2x160kg lub 1x200kg. Wysokość obudowy napędu: 100x180mm. Zasilanie 230V, 50/60Hz. Napęd jest elektromechaniczny i kontrolowany przez mikroprocesor.

Automatyka zawiera standardowo system awaryjnego otwierania drzwi w przypadku zaniku napięcia oraz po załączeniu alarmu p-poż.

SKRZYDŁO DRZWIOWE DORMA ST FLEX lub równoważne

Skrzydła drzwiowe wykonane w wąskich profilach aluminiowych malowanych proszkowo na kolor wg RAL zgodnie z wytycznymi projektanta obiektu; przeszklenie: bezpieczne, podwójne, przezierne, bezbarwne; możliwa wysokość przejścia  do 3000mm.

Napęd do drzwi przymykowych ED 200 lub równoważny

Napęd jest urządzeniem elektrohydraulicznym, mającym zastosowanie do drzwi przymykowych o maksymalnej wadze do 250 kg, o szerokości skrzydła drzwiowego do 1400mm. W przypadku zastosowania  ramienia standardowego maksymalny kąt otwarcia  drzwi wynosi 115 stopni. Napęd powinien mieć regulowaną siłą zamykania EN 4-6. Stopień ochrony IP 20. W przypadku napędu do drzwi jednoskrzydłowych, obudowa automat ma następujące wymiary: 665mm szerokość, 106mm wysokość, 133mm głębokość; w przypadku drzwi dwuskrzydłowych długość obudowy zależna jest od szerokości drzwi. Wstępnie przewiduje się aktywację drzwi w następujących opcjach: 1. za pomocą radarów o małej mocy 2mW, w celu uniknięcia wpływu na  rozrusznik serca lub 2. za pomocą przycisków. Napęd może być również zintegrowany z systemami kontroli dostępu. Drzwi dwuskrzydłowe mogą być wyposażone w napęd, który pozwala zachować kolejność otwierania i zamykania.

Napęd ma mieć możliwość zastosowania przy drzwiach służących do oddymiania lub napowietrzania. Wówczas występuje on w wersji np. Inverse i charakteryzuje go odwrotny tryb otwierania – elektryczne zamykanie i hydrauliczne otwieranie.

Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki sercowej – tzw. wspomaganiem otwierania. Zastosowanie: do drzwi o różnym wykończeniu (drzwi: płaszczowe, profilowe, całoszklane) i zastosowaniu (drzwi klasowe i bezklasowe - w zakresie ochrony pożarowej).

Uwaga: Samozamykacz należy dobierać wg wagi skrzydła oraz jego szerokości.

WYPOSAŻENIE SANITARNE

W koncepcji przewidziano ceramikę sanitarną np.firmy Duravit lub równoważnej, armaturę np. firmy Grohe lub Kludi lub równoważnej oraz pochwyty dla niepełnosprawnych Koło Lehnen lub równoważne. Wyposażenie specjalistyczne zapleczy kuchennych restauracji i baru zostanie dobrane na podstawie projektów technologicznych, które będą wykonywane na następnych etapach opracowania.

Duravit lub równoważna:

- umywalki dla niepełnosprawnych 60*55 cm Med. dla niepełnosprawnych D-Code – sanitariaty ogólnodostępne w budynku oraz publiczne w garażu podziemnym

- miska wisząca lejowa dla niepełnosprawnych D-Code + deska sedesowa 	wydłużona z odbojnikiem kątowym i długim zawiasem D-Code – sanitariaty 	ogólnodostępne w budynku oraz publiczne w garażu podziemnym

- umywalka 49,5*29 cm podblatowa z przelewem D-Code, montowana pod blatem Onto – sanitariaty ogólnodostępne w budynku

- miska wisząca lejowa D-Code + deska sedesowa z systemem zamykania SoftClose D-Code – sanitariaty ogólnodostępne w budynku

- pisuar dopływ osłonięty rimless D-Code – sanitariaty ogólnodostępne w budynku oraz publiczne w garażu podziemnym

- umywalka wisząca 55*43 cm D-Code + półpostument do umywalki – sanitariaty przy restauracji, klubie oraz ochronie garażu

- miska wisząca lejowa D-Code + deska sedesowa z systemem zamykania SoftClose D-Code – sanitariaty przy restauracji, klubie oraz ochronie garażu

Armatura Grohe lub równoważna :

- bateria umywalkowa elektroniczna Allure E

- bateria kuchenna Eurostyle Cosmopolitan z wysuwaną wylewką

Armatura Kludi lub równoważna :

- bateria umywalkowa elektroniczna Ballance

- bateria kuchenna Trendo Star z wysuwanym natryskiem

Pochwyty dla niepełnosprawnych Koło Lehnen seria Evolution lub równoważne :

Produkty z serii Lehnen Evolution wykonane są z matowej stali nierdzewnej,

z elementami pomalowanymi proszkowo lakierem nie zawierającym rozpuszczalników

- kolor biały RAL 9010, posiadają mocowania przyścienne z barwionego tworzywa

sztucznego kolor biały RAL 9010, z rozetami z matowej stali nierdzewnej

zakrywającymi śruby montażowe.

Poręcze uchylne oraz siedziska prysznicowe powlekane elastyczną pianką PUR

odporną na promieniowanie UV - kolor biały RAL 9010.

Załączone do produktu elementy montażowe stanowią:

Śruba ze stali nierdzewnej z łbem stożkowym 6 x 60 mm lub 8 x 80 mm wraz 	kołkiem rozporowym.

Wyposażenie dodatkowe (uzupełniające) Hewi:

przewiduje się w sanitariatach zastosowanie akcesoriów stalowych f-my Hewi, seria 805 lub równoważnych, takich jak dozowniki mydła, podajniki ręczników papierowych, podajniki papieru toaletowego, szczotki do wc z uchwytami. Wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej i białym poliamidzie.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Stałe wyposażenie meblowe – sale kinowe i audytorium – systemy meblowe f-my Nowy Styl lub Awaco Project lub równoważnej.

Lada informacyjna w holu głównym na parterze oraz boks kasowy na poziomie -1, projektowane i wykonane indywidualnie, z wysokiej jakości materiałów, wykończone okładzinami typu Corian lub Samsung Staron lub równoważnymi.

WYPOSAŻENIE INNE ( osprzęt elektryczny, grzejniki, osprzęt p.poż)

W koncepcji przewiduje się zastosowanie osprzętu elektrycznego, w zakresie gniazd, włączników oraz sterowników firmy Gira, seria Esprit, szkło + stal lub równoważne.

W pomieszczeniach, w których konieczne jest zastosowanie grzejników przewiduje się zastosowanie grzejników firm Zehnder, Caleido lub równoważne.

W przestrzeniach biurowych i szkolnych przewiduje się grzejniki Zehnder Stratos lub równoważne, niskie, stojące, kolorystyczne dopasowane do ślusarki fasadowej/okiennej.

W przestrzeniach reprezentacyjnych przewiduje się grzejniki Caleido lub równoważne, pełniące funkcje użytkowe jak i ozdobne, np. Caleido Rain.

W sanitariatch przewiduje się grzejniki, np. Caleido River lub Caleido Rebel lub równoważne.

Klatka schodowa reprezentacyjna wydzielona i zabezpieczona przed przedostawaniem się dymu pomiędzy kondygnacjami kurtynami dymowymi np. Mercor Prosmoke lub Pierot równoważnymi.

Klatka schodowa ewakuacyjna oddymiana poprzez klapę dachową pełniącą również funkcję wyłazu dachowego np. Mercor lub równoważnej.

Hydranty w parkingu podziemnym i na kondygnacjach budynku szkoły firmy Boxmet lub Gras lub równoważnej.

Systemy parkingowe, odwodnienia, wycieraczki.

W budynku na poziomie garażu podziemnego przewiduje się zastosowanie odbojnic i osłon ściennych firmy BRP lub równoważnej, zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi, przewiduje się zastosowanie następujących odbojnic, osłon i blokad parkingowych:

- odbojnica nasłupowa BRP MD2 lub równoważna wykonana z tłoczonego giętkiego winylu w kolorze czarnym, montowana na wys. H=40cm (oś);

- odbojnica naścienna BRP E2 poliuretanowa lub równoważna w kolorze żółtym, montowana na wys. H=40cm (oś);

- odbojnica narożna (osłona narożników) BRPCG15 lub równoważna wys. H=122cm, w kolorze żółtym;

- osłona uchylna hydrantów BRP IBSR80 lub równoważna 80x90cm, stalowa, malowana w pasy żółto-czarne;

Stanowiska parkingowe – stojaki rowerowe.

Przewidujemy jeden z dwóch typów stojaków, SR-3 lub SR-4 lub równoważne

Stojak na rowery wykonany ze stali galwanizowanej SR-3. Do montażu do posadzki, przy ścianie, regulacja kata 0 – 180 st. Idealny dla różnych rodzajów rowerów (w tym rowery górskie) – szerokość opony do 50 mm. Wymiary: wysokość 845 mm, głębokość 945 mm.

Stabilny stojak na rowery (2 do 6) wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo SR-4.

Podpory z okragłych rur o średnicy 19 mm. Montowany do podłoża. Idealny dla 	różnych rodzajów rowerów 	(w tym rowery górskie) – szerokość opony do 55 mm. 	Wymiary: wysokość 415 mm, głebokość 390 mm, rozstaw kół 250 mm

Rozwiązanie odwodnienia parkingu podziemnego oparto na systemie Hauraton Faserfix KS100 typ 100F lub równoważnym

Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne firmy BRP lub Polentex lub równoważnej :

a. Lamelka nośna Profil aluminiowy w stanie naturalnym, górna półka rowkowana, wyposażona w gniazdo dla łącznika PCV lub Al. Wysokość netto profilu 16 mm. Mocowanie profili względem siebie przy pomocy pinów zabijanych pneumatycznie. Rozstaw między profilami 5 mm.

b. Łącznik Łącznik PCV w kolorze czarnym lub z Aluminium w wykończeniu naturalnym,

c. Wkład winylowy Pas winylowy o szerokości ok. 25 mm. Powierzchnia górna rowkowana.

Kolor czarny lub szary.

d. Wkład gumowy Pas gumowy o szerokości ok. 25 mm. Powierzchnia górna rowkowana. Kolor czarny.

e. Wkład szczotkowy Podstawa szczotki wykonana z twardego PCV ukształtowanego odpowiednio do profilu aluminiowego, w podłożu zamocowane szczoteczki z Nylonu 6.6 Kolor czarny lub szary.

f. Wkład rypsowy Podkład 100 % PP, runo PP i Nylon. Kolor : czarny, szary lub brązowy:

Wysokość nominalna: 22 mm. Całkowita z wkładem tekstylnym: 18,5 mm, winylowym i gumowym: 20,2 mm, szczotkowym: 22,4 mm.

Dodatkowo część zewnętrznych wycieraczek zostanie wykonana z krat stalowych ocynkowanych.

System nagłośnienia i multimediów

Program wyposażenia sal kinowych, auli i restauracji w budynku w systemy nagłośnienia i multimediów

Sala kina studyjnego –1.21 (48 osób) wraz z kabiną projekcyjną -1.22

- Nagłośnienie – system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- Projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI

- Ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 600cm

Sala kinowa 0.20 (101 osób) ) wraz z kabiną projekcyjną 0.19

- Nagłośnienie – system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- Projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI. Sugerowana rozdzielczość projekcji 3D 4K, jasność 33000 Lumenów przy użyciu lampy ksenonowej o mocy 7KW

- Ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 800cm

Restauracja 100mkw z tarasem 108 mkw

- System nagłośnienia z „background music” – 2 strefy głośników Free Space BOSE lub równoważne: strefa wewnątrz restauracji z wbudowanymi w sufit głośnikami nisko- i wysoko-

- tonowymi i strefa na zewnątrz z głośnikami „outdoor” szerokopasmowymi montowanymi do ściany. Odtwarzacz plików muzycznych z wbudowanym odbiornikiem radiowym.

- Odbiornik TV 55” montowany nad barem

Aula dla 223 osób z kabiną projekcyjną

System wizyjny:

- Projekcja kinowa – projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI. Sugerowana rozdzielczość projekcji 3D 4K, jasność 33000 Lumenów przy użyciu lampy ksenonowej o mocy 7KW; ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 800cm.

- Projekcja dla potrzeb wykładów: projektor podwieszany do sufitu o rozdzielczości WUXGA, jasność  nie mniej niż 7000 Ansi lm, transmiter/odbiornik sygnału VGA i HDMI po skrętce cat 5e min.2 kpl.

System nagłośnienia:

- System nagłośnienia przestrzennego Sali dla potrzeb projekcji kinowych - system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- System nagłośnienia ogólnego : głośniki FreeSpace BOSE lub równoważne nisko- i wysokotonowe wbudowane w sufit, DSP, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe.

System sterowania:

- Procesor sterowania oświetleniem, urządzeniami wizyjnymi i nagłaśniającymi; ekran dotykowy sterujący 7” i dla technika ekran sterujący bezprzewodowy 8”; oprawy oświetleniowe z  modułami ściemniającymi DALI.

Kurtyna z napędem elektrycznym.

- Kurtyna z napędem elektrycznym o szerokości 800cm i wysokości 5,5m

Oświetlenie estradowe

- trawers oświetlenia estradowego , dwie głowy ruchome , reflektory LED, sterowanie DMX, konsoleta DMX. System oświetlenia estradowego zintegrowany z systemem sterowania.

System wspomagania niedosłyszących:

- promiennik podczerwieni, nadajnik, odbiorniki w postaci pętli indukcyjnych 30szt.

Forum filmowe- schody przylegające do auli.

- Projektor z obiektywem o długiej ogniskowej o rozdzielczości WUXGA, jasność  nie mniej niż 7000 Ansi lm, transmiter/odbiornik sygnału VGA i HDMI po skrętce cat 5e po 1 kpl.

- Ekran 5m rozwijany elektrycznie z sufitu podwieszanego.

Studio dźwiękowe (2.04)

- Studio dźwiękowe wyposażone w komputer z oprogramowaniem do rejestracji i edycji dźwięku. Transmisja sygnałów fonicznych z Auli w domenie cyfrowej za pośrednictwem kabla Ethernet.

System mobilnego nagłośnienia estradowego auli

System mobilnego nagłośnienia estradowego umożliwiający nagłośnienie koncertów odbywających się w auli i na zewnątrz będzie składał się z dwóch gron szerokopasmowych głośników oraz zestawów niskotonowych stawianych na podłodze.

W mobilnej skrzyni rack systemu znajdą się odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych, stage rack konsolety fonicznej, wzmacniacze głośników szerokopasmowych i niskotonowych, Odtwarzacz CD/MD/MP3.

Do realizacji koncertów w auli służyć będzie cyfrowa konsoleta foniczna zainstalowana w skrzyni przenośnej. Transmisja sygnałów pomiędzy sceną a konsoletą foniczną odbywać się będzie za pośrednictwem kabla Ethernet.

System nagłośnienia uzupełni zestaw mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych oraz akcesoriów (statywy, di-boxy, okablowanie mobilne)

  - KONSTRUKCJA

Obiekt zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami sprężanymi.

Wyodrębniono osiem sekcji dylatacyjnych.

Stropy przyjęto jako żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane sprężane wielootworowe.

Założono następujące grubości stropów:

- strop nad garażem podziemnym gr. 35 cm z pogrubieniami w strefie przypodporowej gr. 55 cm.

- stropy w budynku szkoły - 25 cm

- strop dolny auli przewieszonej - sprężany gr. 500 (SP500)

- strop górny auli przewieszonej - sprężany gr. 400 (SP400)

Podpory dla stropów stanowią słupy oraz ściany żelbetowe, w części pracujące jako układy tarczowe. Układ nośny przewieszonej auli stanowią wspornikowe tarcze żelbetowe monolityczne.

Założono grubości ścian żelbetowych od 18cm do 40cm (wspornikowa tarcza wewnętrzna).

W pobliżu rosnących drzew oraz w sąsiedztwie istniejących budynków założono wykonanie ścian zewnętrznych garażu w postaci palisady z pali wierconych.

Podparcie stropów w miejscach dylatacji stanowią systemowe trzpienie dylatacyjne.

Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne lub częściowo prefabrykowane, płytowe oparte na spocznikach żelbetowych monolitycznych.

Warunki gruntowe można określić jako korzystne, z występowaniem wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia.

Przyjęto posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych.

Zastosowane materiały:

- beton klasy C30/37 (stropy monolityczne, ściany, słupy); C20/25 (fundamenty); C55/60 (wspornikowa tarcza wewnętrzna)

- stal zbrojeniowa  klasy A-IIIN (RB500W), A-0 (St0S).

Przyjęte obciążenia:

- obciążenie śniegiem stropodachu: 0,96kN/m2

- obciążenie stałe -wnętrza powtarzalnej: 2-3 kN/m2

- obciążenie zmienne kondygnacji powtarzalnej: 5kN/m2

- obciążenie zastępcze od ścianek działowych: 1,25kN/m2

- obciążenie stałe stropu nad garażem poza obrysem budynku: 14kN/m2

- obciążenie zmienne stropu nad garażem poza obrysem budynku: 5kN/m2

Garaż podziemny

| Element konstrukcyjny | Klasa wytrzymałości |
| --- | --- |
| Beton | C30/37 |
| Stal zbrojeniowa | RB500, St0-b |

Przyjęte obciążenia:

- obciążenie stałe stropu nad garażem: 14kN/m2

- obciążenie zmienne stropu nad garażem: 5kN/m

  - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE

Ze względu na złożoność poszczególnych przestrzeni i różne funkcje pomieszczeń, projektuje się kilka różnorodnych  systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (ochładzania).

Dla poszczególnych grup pomieszczeń przyjęto poniższe obliczeniowe temperatury wewnętrzne.

| L.p. | Rodzaj pomieszczenia | Rodzaj instalacji | Parametry zimowe [oC ] / % | Parametry Letnie [oC ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Restauracja | Klimatyzacja (ochładzanie) | 20/- | 24-26 |
| 2. | Zaplecze kuchenne | Wentylacja mechaniczna | 20/- | 24-26 |
| 3. | Sale kinowe | Klimatyzacja (ochładzanie) | 20/- | 24 |
| 4. | Aula | Klimatyzacja (ochładzanie) | 20/- | 24 |
| 5. | Powierzchnie biurowe | Klimatyzacja (ochładzanie) | 20/- | 24 |
| 6. | Szatnie, sanitariaty, natryski | Wentylacja mechaniczna | 24/- | -- |
| 7. | Magazyny , zaplecze | Wentylacja mechaniczna | 16/- | -- |

Moce właściwe wentylatorów wentylacji bytowej nie będą przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu MI z 6 listopada 2008 r. Instalacje wentylacyjne o wydatku powietrza powyżej 2.000 m3/h wyposażone zostaną w odzysk ciepła o sprawności energetycznej powyżej 50%.

Zastosowano energooszczędne systemy w zakresie źródła chłodu dla klimatyzacji .

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewnią nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości w zakresie emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń i zapewnią ekonomiczną eksploatację instalacji.

- OPIS SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

Podstawowym zadaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji  w budynku, jest zapewnienie właściwych warunków komfortu cieplnego dla ludzi.

Uwzględniono również, że obiekt jakim jest szkoła filmowa wymaga zapewnienia dobrego klimatu akustycznego, rozumianego jako cicha praca systemów wentylacji i klimatyzacji. Oprócz tego ze względu na bogaty program funkcjonalny, dużą ilość osób, a także  dużą zmienność zagęszczenia ludzi, systemy wentylacyjne muszą być bardzo elastyczne i dostosowane do dynamicznie zmieniających się warunków wewnętrznych.

Całość  systemów wentylacji i klimatyzacji nadzorowana będzie poprzez komputerowy system zarządzania budynkiem (BMS).

  - RESTAURACJA, ZAPLECZE KUCHENNE

Dla restauracji projektuje się system oparty o centralę wentylacyjną, zawierającą bloki filtrowania powietrza, blok odzysku ciepła (wymiennik obrotowy), nagrzewnicę wodną, oraz bloki wentylatorów z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem. Symbol projektowy centrali N.R.S/W.R.S. Centrala podwieszona jest w zapleczu kuchni.

W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N.R.S/W.R.S przewiduje się nawiew świeżego powietrza o temperaturze 25oC. W okresie letnim powyższa centrala wentylacyjna dostarczać będzie przefiltrowane powietrze świeże o temperaturze takiej jaka jest w danym momencie na zewnątrz. Zyski ciepła odprowadzone zostaną przez niezależne systemy chłodzenia w oparciu o klimatyzatory systemu VRF.

Dla zaplecza kuchennego na parterze projektuje się oddzielny system wentylacyjny oparty o centrale wentylacyjną, zawierającą bloki filtrowania powietrza(filtr odtłuszczający), bloki odzysku ciepła z wymiennikami glikolowymi, nagrzewnicą wodną, chłodnice wodną, bloki wentylatorów z silnikami dostosowanymi do pracy z falownikiem. Symbol projektowy centrali N.Z.S/W.Z.S. Centrale zlokalizowano w wentylatorni na poziomie -1.

W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej przewiduje się izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze do 20oC. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane zapewni instalacja

centralnego ogrzewania. W okresie letnim powyższa centrala wentylacyjna dostarczać będzie przefiltrowane powietrze świeże podchłodzone do temperatury 17 oC, co znacznie podniesie komfort pracowników zaplecza kuchennego.

Główny nawiew jak i wyciąg powietrza z kuchni zaprojektowano poprzez zastosowanie okapów kuchennych nawiewno- wyciągowych z wiązką wychwytującą oraz lampami UV.

  - SZATNIE, SANITARIATY, NATRYSKI, POM. POMOCNICZE

Wentylacja mechaniczna powyższych pomieszczeń oparta będzie o indywidualne wentylatory wyciągowe zainstalowany na dachu budynku. Napływ powietrza z pomieszczeń przyległych nastąpi poprzez transferowe kratki drzwiowe.

Wentylatory będą współpracowały z centralami klimatyzacyjnymi.

Lokalna instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania zapewni pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane (ogrzewanie).

Wyciąg realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych z przepustnicami oraz anemostatami  wywiewnymi.

  - SALE ĆWICZEŃ, POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

W pomieszczeniach takich jak: sale zajęć teoretycznych, studio ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia biurowe, biblioteka/czytelnia/filmoteka, studio ćw. filmowych i foto przewiduje się klasyczną centralę blokową (N.O.S/W.O.S), wyposażoną w regeneracyjny higroskopijny obrotowy wymiennik ciepła, nagrzewnicę wodną, filtry, bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności  oraz regulatory zmiennego wydatku powietrza, zainstalowane na odgałęzieniach magistral powietrznych do poszczególnych pomieszczeń. Zaletą takiego systemu są stosunkowo niskie koszty inwestycyjne, związane z minimalizowaniem urządzeń wentylacji, ale równocześnie zapewnienie zmniejszenia kosztów eksploatacji, związanych ze zużyciem ciepła dla nagrzewnic powietrza i energii elektrycznej do napędu wentylatorów. Dodatkowo projektuje się również szereg niezbędnych tłumików akustycznych w celu zminimalizowania hałasu powstającego od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Chłodzenie wyżej wymienionych pomieszczeń oparte będzie o system VRF z indywidualnymi klimatyzatorami w każdym z omawianych pomieszczeń.

  - SALE KINOWE, AUDYTORIUM

Temperatura powietrza wewnętrznego:	   Zimą 	= +20oC, wilgotność względna min. 20%

Latem 	= +24oC, wilgotność względna nieregulowana

Maksymalny poziom hałasu:  < 35dB

Ilość powietrza świeżego wyliczono wg ilości osób przy założeniu minimum 30 m3/h/osobę.

Dla sal kinowych oraz audytorium przewidziano równowagę ciśnienia i układ wentylacyjny nawiewno-wyciągowy z chłodzeniem i ogrzewaniem powietrznym.

Na sale kinowe przypada jedna niezależna centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z pompą ciepła i odzyskiem ciepła. Centrala wentylacyjna dla audytorium jest analogiczna jak dla sali kinowej.

Zespoły klimatyzacyjne wyposażone będą w bloki:

wymiennik obrotowy,

odwracalna pompa ciepła,

wentylatory o płynnej regulacji (EC) z sygnalizacją braku przepływu,

filtr nawiewu klasy EU 5 z sygnalizacją zabrudzenia,

filtr wyciągu klasy EU 4 z sygnalizacją zabrudzenia,

sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami,

tablica sterownicza z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem,

kompletna automatyka centrali wraz z rozdzielnicą zasilająco sterującą

szczytową nagrzewnicę elektryczną .

Centrale posadowione będą na ramach nośnych umieszczonych odpowiednio w wentylatorowniach wewnątrz budynku.

W salach oraz audytorium przewidziano montaż nawiewników dalekiego zasięgu z funkcją zmiany kierunku nawiewu dla funkcji ogrzewania i chłodzenia, realizowaną siłownikami elektrycznymi zmieniającymi ustawienie kierownic w zależności od temperatury powietrza nawiewanego.

Wyciąg powietrza z kubatury sal kinowych oraz audytorium nastąpi poprzez kraty wyciągowe podłączone do kanałów wywiewnych.

Przewiduje się możliwość zmniejszenia ilości świeżego powietrza dla okresów mniejszego wykorzystania sal i pracy dyżurnej instalacji.

Centrale wentylacyjne zapewniają w okresie letnim schładzanie pomieszczenia a w okresie zimowym ogrzewanie za pomocą odwracalnego układu pompy ciepła zabudowanej w centrali klimatyzacyjnej. Podczas najbardziej niekorzystnych warunków zimowych ogrzewanie sal kinowych oraz audytorium wspomagane będzie nagrzewnicami elektrycznymi. Nagrzewnice mają służyć również do utrzymywania minimalnej temperatury pustych sal podczas gdy są one nie używane – np. w nocy.

Kanały nawiewne oraz wywiewne w obrębie sal kinowych oraz audytorium należy wykonać z wełny mineralnej o grubości 40mm np.: Climaver A2 black lub równoważne.

Symbol projektowy centrali dla sal kinowych K.N.1.S/K.W.1.S, natomiast dla auli K.N.2.S/K.W.2S. Centrale zlokalizowano w wentylatorniach na poziomie -1.

  - ŚMIETNIK

Śmietnik wentylowany będzie instalacją opartą o indywidualny wentylator kanałowy W.T.2.S.z wyrzutem ponad dach, napływy przez kraty w drzwiach.

- ŹRÓDŁO  CHŁODU

Źródłem chłodu zapewni instalacja systemu VRF oparta o indywidualne klimatyzatory w pomieszczeniach oraz jednostki zewnętrzne zainstalowane w specjalnym zagłębieniu terenu zlokalizowanym bezpośrednio przy rampie wjazdowej do garażu.

- AUTOMATYCZNA   REGULACJA,  STEROWANIE

Każdy z centralnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażony zostanie w indywidualny układ automatyki i sterowania. System wykonany zostanie w oparciu o układy DDC– Bezpośrednie Sterowanie Cyfrowe, dedykowane do zastosowań w budynkach. Zawiera on sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w odpowiednie możliwości komunikacyjne, obiektową aparaturę kontrolno-pomiarową, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne elementy i materiały niezbędne do jego właściwej pracy. Szczegóły zawiera odrębne opracowanie.

Zespoły wentylacji i klimatyzacji zasilane i regulowane będą z rozdzielnic automatyki, w których część regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej.  Klimakonwektory wentylatorowe wyposażone zostaną w indywidualne układy regulacji ze sterownikami. System regulacji i sterowania zapewni:

- monitorowanie i sterowanie centralami,

- monitorowanie i sterowanie wentylacją sanitarną,

- monitorowanie i sterowanie klimatyzatorami

- ZABEZPIECZENIE  AKUSTYCZNE, TERMICZNE

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczeń przewiduje się centrale ze ściankami z warstwą wykładziny tłumiącej. Na przewodach magistralnych zostaną zamontowane kulisowe tłumiki przepływowe. Dla wytłumienia wtórnego hałasu aerodynamicznego, powstającego przy przepływie powietrza przez przewody wentylacyjne wykonane zostaną komory i skrzynki rozprężne przy nawiewnikach. Podłączenie nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane odcinkiem elastycznego przewodu tłumiącego.

Wszystkie kanały izolacyjne czerpne zostaną zaizolowane syntetycznymi matami z kauczuku o grubości 19mm, natomiast dla kanałów nawiewnych oraz wywiewnych przewiduje się zastosowanie wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 20mm. Kanały wyciągowe z WC pozostają bez izolacji termicznej.

- ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPOŻAROWE

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany będące granicami stref pożarowych należy zamontować klapy przeciwpożarowe o odporności równej co najmniej odporności pożarowej przegrody. W projekcie klapy oznaczono symbolem KP. Sterowanie klapami p.poż będzie realizowane poprzez system sygnalizacji alarmu pożarowego (SSP).

INSTALACJE SANITARNE

- ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny zlokalizowana na poziomie przyziemia. Będzie to węzeł kompaktowy trójmodułowy – działający na potrzeby ogrzewania centralnego, ciepła technologicznego wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŻytkowej.

- INSTALACJE SANITARNE

W budynku  projektuje się instalacje wodociągową, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania.

Dla garaży przewiduje się wykonanie instalacji zasilającej hydranty p.poż HP33, dla placu przewiduje się odwodnienie za pomocą odwodnień liniowych oraz punktowych odwodnień z klombów zieleni. Instalacja hydrantowa garażu ogólnodostępnego będzie jednocześnie źródłem wody do podlewania zieleni na placu – przewiduje się punkty podlewania.

Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia p.poż należy zabezpieczyć p.poż.

  - Instalacja wody zimnej.

Źródłem wody dla budynków będzie miejska sieć wodociągowa. Instalację wodociągową projektuje się na potrzeby: higieniczno - sanitarne, socjalne i porządkowe oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraZ cele pożarowe.

Instalacje podzielono na trzy części – jedna na potrzeby budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, druga na potrzeby toalet miejskich i muszli koncertowej, trzecia na potrzeby garażu podziemnego ogólnodostępnego.

Wodomierz główny budynku GSF znajdować się będzie w pomieszczeniu węzła. Należy go zamontować zgodnie z obowiązującą normą. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.

Dwa pozostałe wodomierze główne montowane będą w studzienkach.

Po wejściu do budynku instalacja wody prowadzona będzie pod stropem do kotłowni (przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz potrzeby własne kotłowni) oraz do pionów wodociągowych. Piony zasilające prowadzone będą w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych oraz w korytarzach.

Proponuje się, by przewody rozdzielcze i piony instalacji wewnętrznej wodociągowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z rur PE-xc.

Wszystkie przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzające prowadzone pod stropami i na wierzchu ścian pomieszczeń nieogrzewanych izolować otulinami z wełny szklanej o grubości 20 mm (wełna szklana lub wełna mineralna laminowana folią aluminiową). Dla pomieszczeń ogrzewanych (szachty w klatkach schodowych) grubość izolacji z pianki PE będzie wynosić 13 mm.

Przewody prowadzone w ścianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtów w klatkach schodowych) izolować otulinami PE o grubości min. 9 mm, (stosować otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawą budowlaną – z płaszczem z folii PE).

Przewody prowadzone w strefach nieogrzewanych zabezpieczone zostaną kablami grzewczymi. Instalacje w których może zaistnieć zagniwanie wody wskutek zastoju (np. hydrantowa) należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym typu BA.

Wyznaczenie przepływów obliczeniowych dla budynków:

Przepływ dla celów bytowo – gospodarczych oraz pożarowych wg PN-92/B-01706 dla budynków garazu podziemnego muszli koncertowej i toalet miejskich

Qhmax=10,8m3/h (praca dwóch hydrantów HP33)

Qdmax= 5m3/dobę

dla budynku Szkoły Filmowej na cele bytowo gospodarcze i p.poż

Qhmax=7,2m3/h (praca dwóch hydrantów HP25)

Qdmax=46m3/dobę (uwzględniając maksymalne obciążenie restauracji)

  - Instalacja ciepłej wody użytkowej.

Budynek GSF wyposażony jest w dwuprzewodową instalację wody ciepłej (z cyrkulacją). Ciepła woda przygotowywana będzie w węźle cieplnym i rozprowadzona do odbiorców. Warunki rozprowadzenia instalacji – jak dla wody zimnej.

Pomiar zużycia zimnej wody na potrzeby przygotowania c.w.u. dla budynku zaprojektowano w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Przygotowanie cwu w budynkach toalet publicznych i muszli koncertowej – w miejscowych podgrzewaczach elektrycznych pojemnościowych.

Projektuje się cyrkulację c.w.u. połączoną z pionami ciepłej wody na końcówkach pionów poniżej ostatnich odgałęzień wody ciepłej.

Przewody rozdzielcze i piony instalacji wody ciepłej i cyrkulacji zaleca się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT.

Przewody rozprowadzające oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z rur PE-xc.

Wszystkie przewody rozdzielcze ciepłej wody użytkowej oraz przewody rozprowadzające prowadzone pod stropami i na wierzchu ścian pomieszczeń izolować otulinami o izolacyjności co najmniej 0,035W/m*K o grubości:

- 20mm dla średnic wewnętrznych do 22 mm,

- 30mm dla średnic wewnętrznych od 22 do 35 mm

- równej średnicy wewnętrznej rury dla średnic wewnętrznych od 35 do 100 mm.

W przypadku przejść tych przewodów przez ściany lub stropy, lub też w przypadku skrzyżowania przewodów grubości powyższych otulin można zmniejszyć o połowę.

Przewody prowadzone w ścianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtów w klatkach schodowych) izolować otulinami PE o grubości min. 9 mm, (stosować otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawą budowlaną – z płaszczem z folii PE).

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem ścieków z budynkach będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków z budynku odbywać się będzie poprzez instalację grawitacyjną. Ścieki będą odprowadzone pionami z wyższych pięter na parter i dalej pod posadzką parteru w gruncie do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej włączone będą  ścieki z pomieszczenia węzła cieplnego (po ich schłodzeniu w studzience schładzającej).

Ścieki technologiczne z restauracji podczyszczone zostaną uprzednio w separatorze tłuszczów.

Odprowadzenie wód ociekowych z garażu podziemnego poprzez system odwodnień linowych zintegrowany z pompowniami z pompami pływakowymi poprzez separator substancji ropopochodnych do przykanalika kanalizacji sanitarnej.

W budynkach projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur kanalizacyjnych PVC. Przy podejściach do pionów pod stropem, oraz 0,5 m nad posadzką zamontować czyszczaki rewizyjne.

Piony mocować do ścian obejmami stalowymi z wkładką gumową , po dwie na kondygnacji ( przynajmniej jedna montowana pod kielichem)

Odprowadzenie ścieków z toalet miejskich do sieci wewnętrznej, a dalej przykanalikiem do sieci miejskiej.

  - Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku GSF.

Odprowadzenie ścieków z dachów budynków odbędzie się przy użyciu podgrzewanych wpustów dachowych i rur spustowych z prowadzonych wewnątrz budynku w systemie podciśnieniowym.

Odwodnienie istniejącej muszli koncertowej wg stanu istniejącego (na teren działki i wpustami do kanalizacji deszczowej). Odwodnienie dachu toalet miejskich rurami spustowymi do wpustów bądź do przykanalika kanalizacji deszczowej.

Piony wykonać z rur PEHD przeznaczonych do kanalizacji łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Mocowanie pionów do ściany należy przyjąć według wytycznych producenta systemu instalacji rur, lecz nie rzadziej niż co 1,6 m, a punkty stałe min. co 6 m.

Na pionach na poziomie parteru 0,5 m nad posadzką zamontować czyszczaki rewizyjne.

Na pionie wykonać izolację przeciwwykropleniową z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym  20mm.

  - Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla instalacji.

.

Budynek GSF będzie wyposażony w dwuprzewodowe instalacje grzewcze dla potrzeb zasilania grzejników i central wentylacyjnych. Ciepła woda dla budynku będzie przygotowywana centralnie w pomieszczeniu węzła

Woda grzewcza przygotowywana będzie w węźle cieplnym i rozprowadzona do odbiorników. Warunki rozprowadzenia instalacji – jak dla wody zimnej.

Ogrzewanie budynków toalet miejskich za pomocą grzejników elektrycznych, a istniejącego budynku muszli koncertowej wg stanu istniejącego.

Przewidywane parametry instalacji 80/60ºC.

Wszystkie przewody rozdzielcze centralnego ogrzewania oraz przewody rozprowadzające prowadzone pod stropami i na wierzchu ścian pomieszczeń izolować otulinami o izolacyjności co najmniej 0,035W/m*K o grubości:

- 20mm dla średnic wewnętrznych do 22 mm,

- 30mm dla średnic wewnętrznych od 22 do 35 mm

- równej średnicy wewnętrznej rury dla średnic wewnętrznych od 35 do 100 mm.

W przypadku przejść tych przewodów przez ściany lub stropy, lub też w przypadku skrzyżowania przewodów grubości powyższych otulin można zmniejszyć o połowę.

Przewody prowadzone w ścianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtów w klatkach schodowych) izolować otulinami PE o grubości min. 9 mm, (stosować otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawą budowlaną – z płaszczem z folii PE).

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku GSF wynosi:

- na potrzeby c.o. 				– 80 kW

- na potrzeby przygotowania c.w.u. 		– 150 kW

- na potrzeby wentylacji			-  220 Kw

  - Pomieszczenie węzła cieplnego

W budynku projektuje się węzeł kompaktowy trójfunkycjny na potrzeby c.o. c.w.u. i wentylacji.

Kotłownię zlokalizowano na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Kubatura pomieszczenia będzie wynosić ok.: V = 50m(, i powierzchni 20m2.

Węzeł stanowić będzie osobną strefę pożarową. Drzwi do pomieszczenia powinny być niepalne. Szerokość minimalna drzwi - 0,9m. Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem.

Wentylację pomieszczenia zapewni się przez otwory nawiewne i wywiewne bądź wentylacje mechaniczna nawiewno wyciągową.

Zasadniczym elementem kotłowni będzie kompaktowy węzeł cieplny o mocy znamionowej 80/150/220 kW (co/cwu/wentylacja) z automatyką.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku

W obiekcie zlokalizowane będą dwie stacje transformatorowe abonenckie zasilająca budynek Szkoły Filmowej, oraz garaże podziemne. W wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni SN-15kV w części podziemnej usytuowane będą dwie rozdzielnice SN wyposażone w pola pomiarowe, liniowe i transformatorowe.

Rozdzielnice SN będą zasilane z rozdzielnic przyłączowych SN. Projekt i realizacja rozdzielnic przyłączowych pozostaje z gestii ENERGA SA. W pomieszczeniu rozdzielni SN pozostawiono miejsce na ewentualną lokalizację rozdzielnic przyłączowych. Na schemacie układu zasilania SN pokazano schematy rozdzielnic abonenckich i możliwy do realizacji schemat rozdzielnicy przyłączowej. Szczegóły związane z lokalizacją rozdzielnic i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać i uzgodnić z przedsiębiorstwem ENERGA na etapie realizacji projektu budowlanego.

Główne wyłączniki p.poż.

Projektuje się realizację dwóch wyłączników Pożarowych Prądu; osobno dla Szkoły Filmowej i dla garażu. Wyłączniki te będą wyłączać po stronie 15kV transformatory spod napięcia oraz w rozdzielnicy agregatu prądotwórczego powodować otwarcie wyłączników zasilających sekcje rezerwowane rozdzielnic głównych nn.

Rozdzielnice i WLZ

Z rozdzielnic głównych nn zlokalizowanych na poziomie piwnic będą zasilane wszystkie podrozdzielnice w obiekcie. Wydzielonymi rozdzielnicami są rozdzielnica zabezpieczeń pożarowych RWP. Rozdzielnice te muszą posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe wykonane kablami o wymaganej odporności ogniowej dla zasilania podstawowego i rezerwowego. Wszystkie podrozdzielnice zasilane będą kablami

Instalacje oświetlenia podstawowego

Instalacje oświetleniowe należy zrealizować z oprawami oświetleniowymi  zapewniającymi wysokie parametry eksploatacyjne i energooszczędność. Projektować należy oświetlenie z zastosowaniem opraw oświetleniowych świetlówkowych i LED.

Projektowane minimalne wartości średniego natężenia oświetlenia Em dla pomieszczeń, zadania lub działalności wynoszą:

- parking wewnętrzny, strefa parkowania		75lx

- korytarze, ciągi komunikacyjne			100lx

- schody							150lx

- rozdzielnie, pom. techniczne			  	200lx

- łazienki, toalety					200lx

- stanowiska pracy w biurach				500lx

Instalacje oświetlenia awaryjnego

Oprócz oświetlenia podstawowego należy instalować oświetlenie awaryjne.

Załączenie opraw awaryjnych musi następować bezzwłocznie po zaniku napięcia na oprawach ośw. podstawowego w szczególności w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi być uzyskane 100% natężenia zakładanego w czasie 0,5s. W przypadku zaniku napięcia doświetlenie drogi ewakuacji z budynku będzie realizowane za pomocą reflektorów LED i opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanych i sterowanych z obwodów centralnej baterii 230VAC/216V DC. Całe oświetlenie awaryjne będzie zasilane z centralnej baterii o czasie podtrzymania min 1 godz. Dobór akumulatorów do mocy opraw pracy awaryjnej opraw należy dobrać z rezerwą min. 25%, z zachowaniem możliwości rozbudowy szaf akumulatorowych o większe pojemności.

Zasilanie oświetlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu centralnej baterii z technologią zdalnego programowania opraw po przewodzie zasilającym i automatyczną kontrolą opraw oraz parametrów akumulatorów wg normy PN-EN 50172. Lokalizacja szafy systemu w wyznaczonym pomieszczeniu o zwiększonej wytrzymałości ogniowej REI.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz aplikacji, coraz mocniej zaznaczające swoją obecność i przydatność usługi multimedialne, a także dynamiczną zmienność charakteru stanowisk końcowych w obiektach biurowych oraz naukowych celem dopasowania możliwości systemu do zmieniających się wymagań Użytkowników oraz interfejsów i zewnętrznych warunków przyłączeniowych należy zastosować system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez konieczności prowadzenia poprawek i remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6A / Klasa EA oraz RJ45, jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej.

Ze względu na charakter obiektu, służący różnym grupom użytkowników oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych, wydajność okablowania ma gwarantować najwyższy możliwy zapas dla aplikacji 10 Gigabit Ethernet, co ma być potwierdzone zgodnością z najnowszą aktualizacją normy ISO IEC 11801:2002/Am2:2010, która określa pasmo przenoszenia dla systemów Klasy FA/Kategorii 7A na 1000MHz. W celu minimalizacji przesłuchu obcego oraz wielkości separacji od kabli zasilających zgodnie z wytycznymi TR 50173-99-1, EN50173-1/A1 oraz EN50174-2 do budowy systemu transmisyjnego przewidzianego dla aplikacji 10 Gigabit Ethernet należy stosować system ekranowany.

POM. DYSTRYBUCJI OKABLOWANIA

Projektowane okablowanie poziome obsługiwane będzie przez:

- kondygnacja -1 i 0 - Główny Punkt Dystrybucyjny  GPD (pomieszczenie -1.23 Serwerownia),

- kondygnacja 1 - Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1 (pomieszczenie 1.23 Pom. Tech., kondygnacja 1),

- kondygnacja 2 - Lokalny Punk Dystrybucyjny LPD2 (pomieszczenie 2.22 Pom. TT, kondygnacja 2),

OKABLOWANIE PIONOWE BUDYNKOWE

Dla realizacji okablowania szkieletowego należy zaprojektować połączenia światłowodowe w oparciu o kable wielomodowe 12x50/125/250µm z włóknem OM3. Wszystkie piętrowe punkty dystrybucyjne

muszą być połączone z głównym punktem dystrybucyjnym znajdującym się w serwerowni w topologii gwiazdy. Dodatkowo należy zaprojektować połączenia szkieletowe redundantne wykorzystując kable miedziane S/FTP kat.7A w  ilości 12 linków pomiędzy każdym LPD a GPD.

OKABLOWANIE POZIOME

Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona podczas opracowywania dokumentacji wykonawczej.

Standardowo dla jednego stanowiska roboczego przewiduje się 3 ekranowane gniazda teleinformatyczne 2GHz wyposażone w wymienne wkładki – rysunek nr.1. Dodatkowo we wszystkich kabinach projekcyjnych, studiach dźwiękowych, studio ćwiczeń filmu i foto należy standardowy punkt logiczny doposażyć o 2 gniazda światłowodowe dupleks LC

WYMAGANIA GWARANCYJNE

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Wszystkie systemy bezpieczeństwa zainstalowane w obrębie Gdyńskiej Szkoły Filmowej muszą być w pełni monitorowane i zarządzane z poziomu centralnej platformy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Do najważniejszych funkcjonalności realizowanych przez platformę SMS można zaliczyć:

- zarządzanie elementami sprzętowymi i logicznymi poszczególnych podsystemów;

- konfiguracja parametrów urządzeń wchodzących w skład poszczególnych podsystemów;

- pełna wizualizacji stanu elementów sprzętowych i logicznymi poszczególnych podsystemów;

- korelacja zdarzeń występujących w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne;

- jedna baza danych użytkowników i zdarzeń dla wszystkich podsystemów.

Projektowany system bezpieczeństwa dla Gdyńskiej Szkoły Filmowej opracowany został w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu oraz terenu zewnętrznego wokół obiektu.

Platforma zarządzania SMS musi integrować poniższe podsystemy:

- Kontroli Dostępu,

- Sygnalizacji Włamania i Napadu,

- Monitoringu Wizyjnego CCTV IP,

- Interkomowego SOS/INFO,

- Rejestracji Czasu Pracy,

- Zarządzania Parkingiem,

- Monitoringu środowiskowego,

- Obsługi gości.

Dodatkowo system SMS musi umożliwiać integrację systemów zewnętrznych m.in.:

- Zarządzania kluczami,

- Sygnalizacji Pożarowej,

- Automatyki.

Każda z funkcjonalności musi być dostępna zarówno na etapie projektu i wdrażania, jak i ewentualnej rozbudowy działającego systemu. Dodatkowo każdą z funkcjonalności oraz każdy z modułów będzie można płynnie rozbudowywać w przyszłości.

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) powinien być oparty na strukturze sieci IP z centralnym serwerem SMS oraz rozproszoną strukturą elementów sterujących, wykorzystującą standardowe łącza okablowania strukturalnego, zarówno miedzianego jak i światłowodowego. Taka konfiguracja daje możliwość łatwej i bezproblemowej rozbudowy, bez ingerencji w resztę pracującego systemu. Każdy sterownik musi posiadać możliwość nadzorowania prawidłowego działania za pomocą sieci LAN i musi działać w trybie Plug-Play, wymiana uszkodzonego kontrolera powoduje pobranie automatyczne konfiguracji z serwera.

Aplikacja kliencka SMS musi być oparta na technologii Web i umożliwiać dostęp użytkownikom do interfejsu systemu za pomocą przeglądarek internetowych Internet Explorer, Chrome lub Firefox z dowolnej stacji operatorskiej podłączonej do sieci bezpieczeństwa (lokalnie lub zdalnie, np. za pomocą wirtualnej sieci lokalnej VPN). Ze względu na kwestie bezpieczeństwa, dostęp nie może wymagać instalacji jakiegokolwiek oprogramowania lokalnie na stacji operatorskiej. Musi działać zarówno w środowisku Unix, jak i Windows bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych.

Platforma SMS musi dawać możliwość kontroli zdarzeń, przez listę zdarzeń. Zdarzenia muszą mieć przypisany stopień priorytetyzacji oraz muszą być wyświetlane w kolorze wskazującym ich charakter (np. zdarzenia alarmowe – kolor czerwony). Lista zdarzeń może być filtrowana i w konsekwencji wyświetlane będą tylko zdarzenia określonego rodzaju. Pozwala to operatorowi wyświetlać wyłącznie wybrany typ zdarzeń. Platforma SMS musi mieć również możliwość zapisywania w systemie wszystkich ruchów wykonanych w systemie przez operatora w trakcie jego pracy na stacji operatorskiej,

Kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa i samej obsługi systemu jest interfejs użytkownika. Platforma musi oferować czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika GUI znany wszystkim użytkownikom Internetu i Eksploratora Windows. W ustawieniach parametrów systemowych, każdy moduł obsługi poszczególnych systemów (kontroli dostępu, SSWiN itp.) musi mieć odmienny kolor tła, co podpowiada jednoznacznie użytkownikowi, w której części menu się znajduje.

Jednostką główną systemu musi być serwer w standardzie RACK, który ma zostać zamontowany w szafie serwerowej. System ma być oparty o stabilniejsze niż OS Windows środowisko UNIX. System musi instalować tylko ten fragment jądra UNIX, który jest wymagany do realizacji zadań SMS, aby zminimalizować ryzyko włamania się do systemu użytkowników zewnętrznych.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

W obiekcie Szkoły Filmowej w wybranych grupach pomieszczeń przewiduje się wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3.

Ma on objąć swoim zasięgiem wejścia główne i pomocnicze do budynku, wejścia na powierzchnie biurowe, pomieszczenia projektornii i pomieszczenia techniczne (serwerownie). Wszystkie przejścia  muszą być objęte kontrolą jednostronną monitorowaną. W przypadku przejścia jednostronnego, na wejściu do strefy musi zostać umieszczony czytnik kontroli dostępu, na wyjściu ze strefy musi być umieszczony przycisk wyjścia podłączony do kontrolera kontroli dostępu.

W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu zostaną zainstalowane zamki elektromagnetyczne, czytniki zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za pomocą karty oraz przyciski umożliwiające otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalowane zostaną kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.

Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu jest zarządzanie kontrolą dostępu do poszczególnych obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemożliwić wejście do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mieć możliwość definiowania harmonogramu terminowego dostępu do stref KD dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników, obejmującego termin do maksymalnie jednego roku z dokładnością do jednego dnia. Harmonogramy muszą mieć możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi umożliwiać definiowania harmonogramów czasowych definiujących prawa dostępu w konkretnym dniu z dokładnością do jednej minuty.

System powinien być w pełni skalowalny, obsługiwać nieograniczoną liczbę czytników i obsługiwać, co najmniej 100 000 aktywnych kart (użytkowników) i co najmniej 1536 grup kart. System KD musi dodatkowo wspierać maksymalnie 2000 czytników oraz kontrolerów kontroli dostępu. Musi być możliwość podłączenia na wejścia kontrolerów do maksymalnie 8192 elementów zewnętrznych (przyciski wyjścia, alarmowe, kontaktrony itp.). Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa rozbudowa systemu KD w przyszłości.

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Zakłada się instalację sygnalizacji włamania obejmującą pomieszczenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

System SSWiN musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50131 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz PN-EN 50136 w zakresie Transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 3.

Instalacje te mają za zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem niepożądanych. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie detektorów:

- kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach w pomieszczeniach biurowych;

- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych z funkcją antymaskingu w strefach wejścia do budynku,

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują pomieszczenia określone przez Inwestora.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy systemu sygnalizacji pożarowej należy zastosować centrale sygnalizacji pożarowej posiadającą redundancję sprzętową i programową wszystkich podzespołów (tzn. zdublowanie wszystkich układów z możliwością przełączania w czasie awarii), a także układów pamięci gdzie przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidłową pracę centrali.

Informacje z centrali (stany alarmowe, sygnalizacja uszkodzeń i awarii) powinny zostać powielone na panelu alarmowym zamontowanym w centralnym punkcie dozoru (centralnym stanowisku bezpieczeństwa).

System automatycznej sygnalizacji pożaru powinien obejmować cały obszar budynku (ochrona całkowita), w tym obszary nad sufitami podwieszanymi, obszary pod podłogami podniesionymi, szachty i kanały kablowe. Należy zastosować system adresowalny, pętlowy z izolatorami zwarć liniowych zabudowanymi w każdym elemencie adresowalnym.System powinien zapewnić detekcję pożaru we wczesnym stadium jego powstawania oraz realizować niezbędne sterowania (uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej, zamknięcie klap pożarowych, zatrzymanie central wentylacyjnych, odblokowanie przejść kontroli dostępu, sterownie windami itp.). Zastosowane czujki multisensorowe powinny być zdolne wykrywać pożary w klasach T1-T9 i posiadać 9 klas czułości członu temperaturowego.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

W celu spełnienia najwyższych parametrów jakościowych oraz swobodnej rozbudowy w przeszłości przewiduje się zainstalowanie monitoringu w technologii IP z zastosowaniem kamer o rozdzielczości minimum FullHD.

Kamery będą obejmowały swoim zakresem wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne oraz windy.

Centralnym elementem systemu jest serwer rejestrujący umieszczony w szafie 19” w pomieszczeniu serwerowni do którego za pomocą łączy TCP/IP podłączone zostaną sygnały z wszystkich kamer znajdujących się na obiekcie.

Lokalizacje kamer oraz miejsca objęte monitoringiem zostaną  wskazane na schematach oraz podkładach na etapie projektu wykonawczego.

STANOWISKO OPERATORSKIE

W celu obsługi systemu CCTV oraz innych systemów bezpieczeństwa zaproponowano wykonanie stanowiska operatorskiego w recepcji budynku. W ramach stanowiska operatorskiego możliwe będzie zarządzanie systemem monitoringu oraz SMS. W ramach panelu stanowiska operatorskiego możliwe będzie wyświetlanie map budynku, multi widoków, listy zdarzeń systemowych, zawartości stron www, dowolnej wielkości zegara systemowego.

PLATFORMA CCTV IP

W celu właściwego zabezpieczenia budynku proponowany system monitoringu wizyjnego powinien zapewnić rejestrację ciągłą w ciągu dnia, z  szybkością min. 6 kl/s oraz rejestrację w oparciu o detekcję ruchu w godzinach od 18.00  - 6.00 z szybkością 6 kl/s. Dane z systemu monitoringu wizyjnego powinny być zachowywane w systemie przez 21 dni.

SYSTEM KOMUNIKACJI INTERKOMOWEJ

W celu wsparcia systemów bezpieczeństwa oraz w związku z zapewnieniem odpowiedniej niezawodnej komunikacji na obiekcie należy zastosować system komunikacji interkomowej.

SYSTEM BMS

W budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej zostanie wdrożony system BMS. Podstawową funkcją tego systemu BMS jest integrowanie systemów z monitorowanych  obszarów infrastruktury budynku. System BMS musi być zintegrowany z systemem SMS zaprojektowanym w budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Podsystemy techniczne np. siłowni solarnej, węzła cieplnego, wentylacji, technologii uzdatniania wody, oświetlenia itd, posiadają niezależne sterowniki realizujące własny proces technologiczny. System BMS ma zapewnić integrację oraz pełną wizualizację parametrów eksploatacyjnych tych podsystemów w czasie rzeczywistym.

W projekcie zostały uwzględnione współczesne wymagania dotyczące rozwiązań BMS. W szczególności dopuszcza się tylko te systemy centralnego nadzoru, które są w pełni otwarte oraz od podstaw zaprojektowane do pracy w środowisku sieci Internet, umożliwiając inwestorowi obniżenie kosztów eksploatacji oraz zdalne serwisowanie systemu. Otwarty system BMS charakteryzuje się wielowarstwową architekturą, umożliwiającą inżynierom na programowanie systemu w sposób niezależny od producenta lub dostawcy rozwiązania.

Zadaniem serwera jest integracja urządzeń pomiarowych oraz automatyki obiektowej w celu gromadzenia danych i udostępniania niezbędnych informacji operatorom, służbom serwisowym oraz ochronie budynku.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej przewiduje się zastosowanie Okablowanie poziome klasy EA / kategorii 6A ekranowane, z kablem typu SFTP 1200MHz kat. 7A

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych.

Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników.

# PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19”, w których zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne.

PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNE OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Przyłącza operatorów przewidziano wprowadzić dziś do budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej  od strony południowej i doprowadzić do serwerowni zlokalizowanej na poziomie -1.

Okablowanie operatorów zostanie zakończone w naściennych przełącznicach światłowodowych.

Potrzeba przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej – kolizja z proj. Ciepłociągiem do GSF

Ze względu na kolizję zaprojektowanej infrastruktury ciepłociągowej z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną podziemną różnych gestrów sieci (min Netia, TPSA i Polkomtel) przewidziano przełożenie tej infrastruktury. Wstępne opinie załączono do niniejszej dokumentacji. Szczegółowe rozwiązania zostaną opisane na etapie projektu budowlanego.

PROGRAM WYPOSAŻENIA SAL KINOWYCH, AULI I RESTAURACJI W BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ W GDYNI

Nagłaśnianym obiektem jest budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej. W skład obiektu wchodzi szereg gabinetów pracowników, ciągi komunikacyjne, zaplecze socjalne, a także dwie sale o przeznaczeniu kinowym, audytorium wykładowe, restauracja z przylegającym tarasem oraz pomieszczenie klubowe. Przewiduje się instalację niezależnych systemów nagłośnienia dla wybranych pomieszczeń oraz scentralizowanego systemu radiowęzłowego obejmującego główne ciągi komunikacyjne oraz foyer.

Sala kina studyjnego –1.21 (48 osób) wraz z kabiną projekcyjną -1.22

- Nagłośnienie – system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- Projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI

- Ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 600cm

Sala kinowa 0.20 (101 osób) ) wraz z kabiną projekcyjną 0.19

- Nagłośnienie – system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- Projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI. Sugerowana rozdzielczość projekcji 3D 4K, jasność 33000 Lumenów przy użyciu lampy ksenonowej o mocy 7KW

- Ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 800cm

Restauracja 100mkw z tarasem 108 mkw

- System nagłośnienia z „background music” – 2 strefy głośników Free Space BOSE: strefa wewnątrz restauracji z wbudowanymi w sufit głośnikami nisko- i wysoko-tonowymi i strefa na zewnątrz z głośnikami „outdoor” szerokopasmowymi montowanymi do ściany. Odtwarzacz plików muzycznych z wbudowanym odbiornikiem radiowym.

- Odbiornik TV 55” montowany nad barem

Aula dla 233 osób z kabiną projekcyjną

System wizyjny:

- Projekcja kinowa – projektor cyfrowy i serwer kina cyfrowego zgodne ze standardem DCI. Sugerowana rozdzielczość projekcji 3D 4K, jasność 33000 Lumenów przy użyciu lampy ksenonowej o mocy 7KW; ekran rozpinany na ramie z maskownicami; szerokość ekranu - 800cm.

- Projekcja dla potrzeb wykładów: projektor podwieszany do sufitu o rozdzielczości WUXGA, jasność  nie mniej niż 7000 Ansi lm, transmiter/odbiornik sygnału VGA i HDMI po skrętce cat 5e min.2 kpl.

System nagłośnienia:

- System nagłośnienia przestrzennego Sali dla potrzeb projekcji kinowych - system nagłośnienia kinowego składający się z głośników zaekranowych, głośników efektowych (surround), wzmacniaczy i procesorów dźwięku.

- System nagłośnienia ogólnego : głośniki FreeSpace BOSE nisko- i wysokotonowe wbudowane w sufit, DSP, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe.

System sterowania:

- Procesor sterowania oświetleniem, urządzeniami wizyjnymi i nagłaśniającymi; ekran dotykowy sterujący 7” i dla technika ekran sterujący bezprzewodowy 8”; oprawy oświetleniowe z  modułami ściemniającymi DALI.

Kurtyna z napędem elektrycznym.

- Kurtyna z napędem elektrycznym o szerokości 800cm i wysokości 5,5m

Oświetlenie estradowe

- trawers oświetlenia estradowego , dwie głowy ruchome , reflektory LED, sterowanie DMX, konsoleta DMX. System oświetlenia estradowego zintegrowany z systemem sterowania.

System wspomagania niedosłyszących:

- promiennik podczerwieni, nadajnik, odbiorniki w postaci pętli indukcyjnych 30szt.

Forum filmowe- schody przylegające do auli.

- Projektor z obiektywem o długiej ogniskowej o rozdzielczości WUXGA, jasność  nie mniej niż 7000 Ansi lm, transmiter/odbiornik sygnału VGA i HDMI po skrętce cat 5e po 1 kpl.

- Ekran 5m rozwijany elektrycznie z sufitu podwieszanego.

Studio dźwiękowe (2.04)

- Studio dźwiękowe wyposażone w komputer z oprogramowaniem do rejestracji i edycji dźwięku. Transmisja sygnałów fonicznych z Auli w domenie cyfrowej za pośrednictwem kabla Ethernet.

SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA ESTRADOWEGO AULI

System mobilnego nagłośnienia estradowego umożliwiający nagłośnienie koncertów odbywających się w auli i na zewnątrz będzie składał się z dwóch gron szerokopasmowych głośników oraz zestawów niskotonowych stawianych na podłodze.

W mobilnej skrzyni rack systemu znajdą się odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych, stage rack konsolety fonicznej, wzmacniacze głośników szerokopasmowych i niskotonowych, Odtwarzacz CD/MD/MP3.

Do realizacji koncertów w auli służyć będzie cyfrowa konsoleta foniczna zainstalowana w skrzyni przenośnej. Transmisja sygnałów pomiędzy sceną a konsoletą foniczną odbywać się będzie za pośrednictwem kabla Ethernet.

System nagłośnienia uzupełni zestaw mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych oraz akcesoriów (statywy, di-boxy, okablowanie mobilne).

WYTYCZNE ZAKRESU OCHRONY P.POŻ.

ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Odległości od budynków sąsiednich:

- od strony północnej - przebiega ul. Armii Krajowej, do ściany budynku sąsiedniego ponad 26 m,

- od strony wschodniej - parking pod Placem Grunwaldzkim, w odległości ponad 9 m znajduje się jedno z wejść do parkingu, ścianę zewnętrzną parkingu projektuje się jako ścianę oddzielenia p.poż. REI 120,

- od strony południowej - park miejski,

- od strony zachodniej - ponad 26 m do ściany budynku sąsiedniego.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Obiekt będzie pełnił rolę budynku dydaktycznego z salami kinowymi. Zakwalifikowano go zatem do ZL III + ZL I kategorii zagrożenia ludzi.

Ilość osób mogących przebywać w budynku do 500,  w tym do 300 na I piętrze, jako najliczniejszej kondygnacji

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie będzie zachodziła również konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

Wymagania dla garażu zamkniętego zawarto w dalszej części opisu.

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE

Budynek będzie podzielony na niżej wymienione strefy pożarowe:

- garaż szkoły: około 470 m2,

- garaż miejski: około 4850 m2,

- budynek szkoły: około 3050 m2.

Ponadto zostaną wydzielone pożarowo wszystkie pomieszczenia techniczne związane z ochorna p.poż. budynku (elektryczne, agregatu prądotwórczego i wentylacyjne), gospodarcze i pomocnicze na kondygnacji garażowej (np.: zaplecza i magazyny w garażu).

Klasa odporności ogniowej wydzieleń p.poż.:

- ściany - REI 120,

- strop nad garażem - REI 120 (konstrukcja nośna stropu R 120),

- zamknięcia otworów (drzwi) - EI 60, lub przedsionki 2 x EI 30,

- brama p.poż. pomiędzy garażami - EI 60,

- przejścia instalacyjne - EI 120.

Ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. należy wykonać z materiałów niepalnych.

RZEJŚCIA EWAKUACYJNE

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń biurowych nie może przekraczać 40 m i nie może być prowadzona przez więcej niż trzy pomieszczenia. Przy powierzchniach niezaaranżowanych (typu „open space”) długość przejścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 32 m.

Klatka schodowa będzie obudowana w klasie REI 60 i zamykana drzwiami EI 30 oraz oddymiana grawitacyjnie poprzez klapę dymową w dachu. Wymagana szerokość biegów schodów minimum 180 cm, szerokość spoczników minimum 180 cm. Odporność ogniowa biegów schodów i spoczników minimum R 60.

Dodatkowo należy uwzględnić poniższe elementy zgodnie z opisem i wytycznymi rzeczoznawcy p.poż:

- WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA SAL KINOWYCH:

- WYMAGANIA SZCZEGÓLNE W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI:

- DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

Ze względu na wyposażenie budynku w instalacje oddymiania mechanicznego garażu zamkniętego przewiduje się konieczność wyposażenia go w dwa źródła zasilania elektrycznego: źródło podstawowe z sieci energetycznej i źródło rezerwowe z agregatu prądotwórczego.

- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU:

- ODDYMIANIE MECHANICZNE GARAŻU:

- INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

- INSTALACJA ODDYMIANIA ZADASZONEGO DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO:

- INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH:

- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU:

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE, AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

- WYPOSAŻENIE W GAŚNICE;

- ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

- DROGI POŻAROWE

- KOLEJKA NA KAMIENNĄ GÓRĘ

3.1.   Istniejące zagospodarowanie terenu

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, Uchwała Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005r.  Dolna stacja kolejki zlokalizowana jest na działce nr 686/174 obejmującej Plac Grunwaldzki, na którym przewiduje się realizację budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem Placu według

odrębnego opracowania.  Obecnie teren placu jest częściowo utwardzony kostką brukową.  W miejscu projektu stacji kolejki nawierzchnia utwardzona spotyka się z nieutwardzoną nawierzchnią ciągu pieszego.  Miejsce przecina również murek stanowiący granicę między płaszczyzną placu a zielonym stokiem Kamiennej Góry.  Działka 686/174 położona jest w granicach ochrony ekspozycji zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry – „strefie E” wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Torowisko kolejki poprowadzono  przez teren działki rekreacyjno wypoczynkowej nr 229, obecnie funkcjonującej jako przestrzeń parkowa o znacznym nachyleniu terenu i północnej ekspozycji, z wydzielonymi i utwardzonymi ścieżkami i schodami.  Teren działki 229 jest porośnięty licznymi drzewami.

Stację górną kolejki planuje się zlokalizować częściowo na działce 229 oraz 228, która obejmuje teren szczytu Kamiennej Góry.  Szczyt wzniesienia wydzielony jest niskim murem kamienny.  Jego posadzka ma charakter kompozycji dekoracyjnej, z wysokim, stalowym krzyżem zlokalizowanym w jej centralnym punkcie.

3.2.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt koncepcyjny kolejki na Kamienną Górę wpisany jest w wcześniej wspomnianą koncepcję wielobranżową budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego.  W związku z tym, projekt zagospodarowania terenu wokół dolnej stacji kolejki został przedstawiony wraz z powyższym opracowaniem.  W miejscu gdzie torowisko kolejki dochodzi do południowej ściany budynku stacji przewiduje się betonowe zabezpieczenie wykopu w zboczu wzniesienia w celu zapewnienia odpowiedniego kąta najazdu wagonu kolejki do stacji.

Poprowadzenie toru kolejki linowej wzdłuż wzniesienia na Kamienną Górę wymaga ingerencji w istniejącą zieleń w postaci wycinki drzew stojących na jego drodze.  Konieczne jest również wykonanie żelbetowych podpór podtrzymujących torowisko.

Górną stację kolejki zlokalizowano w sposób umożliwiający uniknięcie ingerencji w ozdobną posadzkę na szczycie wzniesienia.  Przewiduje się przebudowę części schodów bezpośrednio przylegających do projektowanego budynku.

3.3.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych

Na dolną stację kolejki na Kamienną Górę składają się dwie kondygnacje: poziom -1, będący integralną częścią powierzchni parkingu podziemnego pod Placem Grunwaldzkim oraz poziom 0, stanowiący odrębną kubaturę na powierzchni Placu.  Dostęp do obiektu z poziomu -1 odbywa się z przestrzeni zejścia do garażu.  Istnieje różnica między rzędną posadzki garażu a rzędną poziomu -1 budynku stacji wynikająca z wymogiem zapewnienia odpowiedniego kąta najazdu kolejki.  Na poziomie -1 oprócz przestrzeni instalacyjnej i pomieszczenia na instalację elektryczną znajduje się kanał przeznaczony na wagon kolejki.  Dodatkowo, w ramach powierzchni budynku przewiduje się przeprowadzenie szachtu wyrzutni powietrza i spalin z agregatu.   Główne wejście do budynku dolnej stacji przewiduje się z poziomu Placu Grunwaldzkiego.  Przestrzeń budynku podzielono na strefę poczekalni z automatem biletowym oraz platformy dla wsiadających i wysiadających.  Przestrzenie przedzielone są bramkami obrotowymi, organizującymi ruch osób oraz furtką dla osób niepełnosprawnych lub grup.  Z opisanymi pomieszczeniami sąsiaduje dwukondygnacyjny kanał przeznaczony na wagon kolejki.  Na poziomie parteru przewiduje się zlokalizowanie szklanego szybu windy z poziomu -1 pod wspólnym dachem budynku.

Górna stacja kolejki mieści jedynie pomieszczenia związane z działaniem obiektu.  Przestrzeń poziomu parteru zaprojektowano analogicznie do poziomu parteru stacji dolnej.  Na kondygnacji -1 przewiduje się pomieszczenia obsługi maszynowni kolejki.  Północna część poziomu -1 to otwarta platforma betonowa podążająca wzdłuż spadku wzniesienia wraz ze stopniami serwisowymi.

Stacja dolna:

Parametry budynku:

-kubatura naziemna: 				372.7m3

-długość:						10m

-szerokość:					8.37m

-powierzchnia zabudowy:			76.8m2

Program użytkowy:

Parter:

-poczekalnia:					18.6 m2

-platforma wsiadania/wysiadania:		25.9 m2

Poziom -1:

-przestrzeń instalacyjna (z kanałem wagonu):	34.3 m2

-instalacja elektryczna:				11 m2

Stacja górna:

Parametry budynku:

-kubatura naziemna: 				204.5m3

-długość:						8.14m

-szerokość:					6.99m

-powierzchnia zabudowy:			56.8m2

Program użytkowy:

Parter:

-poczekalnia:					15.6 m2

-platforma wsiadania/wysiadania:		15.6 m2

Poziom -1:

-maszynownia kolejki:			12.9 m2

3.4.  Forma architektoniczna obiektów budowlanych

Forma architektoniczna obu stacji kolejki nawiązuje do modernistycznych tradycji gdyńskiej architektury, zachowując prostotę brył i minimalizm detalu.  Projektuje się kubatury z płaskim dachem i wykorzystaniem szlachetnych materiałów.  Dolna stacja wykonana jest z betonu architektonicznego z przeszkleniem od strony północnej – od Placu Grunwaldzkiego.  W bryłę obiektu wkomponowano kubaturę przeszklonej windy z poziomu garażu, przekrywając obiekty wspólnym dachem.  Akcent kolorystyczny stanowi ściana wraz z wyrzutnią obłożona czerwoną siatką cięto-ciągnioną, nawiązującą do koloru użytego w niecce budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego.  Rysunek rzutu stacji dostosowany jest do rzutu parkingu podziemnego oraz do wymaganej osi toru wagonu na Kamienną Górę.

Górną stację projektuje się jako budynek przeszklony, co pozwala na oglądanie widoków z Kamiennej Góry.  Zastosowano również czerwoną siatkę cięto-ciągnioną, stanowiącą zarówno akcent kolorystyczny jak i osłonę przed nadmiernym nagrzewaniem oszklonego budynku, od strony południowo-zachodniej.

3.5.  Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Dolna stacja

Obiekt w konstrukcji żelbetowej, jako integralna część hali parkingu podziemnego.  Stację projektuje się z betonu architektonicznego z widoczną strukturą materiału.  Obiekt ze względu na swój bezobsługowy charakter nie jest ogrzewany, w związku z czym nie wymaga ocieplenia.  W budynku zaprojektowano ślusarkę nisko profilową oraz przeszklenia ze szkła strukturalnego.  Fragment ściany obłożono siatką cięto-ciągnioną w kolorze czerwonym.

Górna stacja

Górna stacja została zaprojektowana jako obiekt w konstrukcji żelbetowo-stalowej.  Kondygnację -1, wcinającą się z zbocze Kamiennej Góry, zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, będącej jednocześnie konstrukcją wsporczą pod torowisko kolejki.  Na żelbecie oparto stalowy szkielet kondygnacji parteru.  Zastosowanie lekkiej konstrukcji stalowej pozwala na maksymalne przeszklenie obiektu oraz wykonanie oparcia platformy dla wsiadających i wysiadających na trzech słupach stalowych.  W górnej stacji również zastosowano szkło strukturalne oraz siatkę cięto-ciągnioną w kolorze czerwonym.

3.6.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obydwa budynki stacji zaprojektowano w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z nich bez ograniczeń.  Oba budynki dostępne są bezpośrednio z poziomu przylegającego terenu.  Zaprojektowano furtkę ułatwiającą dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim z przestrzeni poczekalni na platformę dla wsiadających/wysiadających.  Dostęp z platformy do wagonu jest bezprogowy.  Wszelkie pozostałe urządzenia i udogodnienia techniczne zostaną uwzględnione w kolejnych fazach projektowych.

3.7.  Dane technologiczne i techniczno - instalacyjne

Wstępne dane technologiczne i techniczno – instalacyjne ujęto w opracowaniu przygotowanym przez firmę specjalistyczną Doppelmayr Polska Sp. z o.o.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne o zdolności przewozowej kabiny 12-18 osób.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

3.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres całości zadania obejmuje wybudowanie budynku Szkoły filmowej, wybudowanie parkingu pod placem Grunwaldzkim oraz zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego z kolejką na Kamienną Górę.

2) Na etapie składania ofert przez wykonawców Zamawiający będzie wymagał między innymi:

- kosztorysu ofertowego całości zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziałem

na: prace projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierające wstępne zestawienie i

specyfikację materiałów

3) Zamawiający oczekuje, że wymieniona w punkcie 2 dokumentacja zostanie sporządzona na

podstawie Programu Funkcjonalno – użytkowego, załączonej dokumentacji,

obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiającego przez Wykonawcę.

4) Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone

do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy

winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

5) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż

25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w

okresie nie krótszym niż 15 lat.

6) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robot

budowlanych 60 miesięcy, na zamontowany osprzęt 12 miesięcy.

7) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad,

usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

9) Zamawiający przewiduje potrącenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia wymagań

określonych w punktach 5 i 6.

10) Na wykonanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie przez wykonawcę w imieniu zamawiającego prawomocnego pozwolenia na

budowę.

3.2. Wymagania ogólne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie konieczne).

2) Zamawiający oczekuje, że wykonawcy poszczególnych zadań opracują koncepcje projektowe

wraz z opisem wyposażenia i działania (adekwatne do rodzaju zadania) które na bieżąco

konsultowane będą z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranżacji wnętrz i funkcjonalności.

3) Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.

4) Odpowiedzialność za koordynację działań bierze na siebie Zamawiający. Wykonawcy zobligowani są do współpracy w tym zakresie.

5) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych przed ich

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z Koncepcją Wielobranżową, ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy.

6) Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

a. harmonogramu realizacji inwestycji,

b. harmonogramu płatności,

c. projektu organizacji robot,

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e. planu zapewnienia jakości wykonywanych robot budowlanych,

f. opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami

dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji.

7) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności

i przydatności z punktu widzenia celu, ktoremu ma służyć.

8) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne,

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz

z dokładnym opisem.

9) Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów zamiennych równoważnych wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego

10) Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robot.

11) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robot ) mają być sporządzone

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U.

z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.) .

12) Przedmiary robot powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na

pomieszczenia i poszczególne grupy robot, z wyliczeniem ilości robot przedmiarowych

przypadających na poszczególne pomieszczenia oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.

13) Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym

zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

14) Nakłada się obowiązek zmiany przez Generalnego Wykonawcę przyjętych w koncepcji projektowej rozwiązań, które w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę mogą okazać się niemożliwe do zastosowania. Projekty zamienne wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu

objętego robotami .

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw

i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową ,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową .

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na

wysypisko komunalne w miejscowości najbliższej placu budowy po uzyskaniu zgody

odpowiednich organów.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych powinny

posiadać odpowiednie certyfikacje dopuszczające do obrotu zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego, a wykonawca jest zobowiązany archiwizować dokumentacje z tym związana i

sukcesywnie ją przekazać inwestorowi

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej (np.

beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one

oczekiwane parametry. Koszty badań obciążają wykonawcę .

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę , – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych ,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową .

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową .

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

budynki w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

(próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach .

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW;

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – Załącznik nr 1;

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

a) Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 1994 (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, Poz. 1623 z zmianami tekst jednolity).

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15. czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719).

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02. września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, Poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

e) Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej sygn. 1p.poż. 2009.

f) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

l) § 7 ust. 1 i § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) - w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinie geotechniczną, opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

- ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego :

I. UCHWAŁA NR XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego

II.UCHWAŁA NR XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni

III. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdynia, uchwalona UCHWAŁĄ NR XXXII/717/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku

3. Inwentaryzacja zieleni;

4. Wyniki badań gruntowo – wodnych

5. Zalecenia konserwatorskie

6. Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia

7. Inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do rozbiórek i częściowego odtworzenia.

8. Analiza akustyczna

9. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych.

10. Dokumentacja rysunkowa rzuty, elewacje, przekroje oraz wizualizacje (wraz z płytą CD)

11. Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, ZDiZ oraz decyzje Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Załącznik nr 1

Zamawiający dysponuje oświadczeniem stwierdzającym jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# Text boxes

SPIS TREŚCI:

WYSZCZEGÓLNIENIE KODÓW CPV

CZĘŚĆ OPISOWA:

CZĘŚĆ  INFORMACYJNA:

CZĘŚĆ  INFORMACYJNA: